## Slide 1: 解析進め方
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年4月3日
米国再生水NAWI

## Slide 2: 解析方針：細分化された目的
目的を細分化すると、下記の3段階に分けられる。
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
（1）流入・透過水質を考慮した運転（水質の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
再生水需要をギリギリ満たすように、過度な薬液添加を削減
閉塞度が基準を満たすときに膜を洗浄する、最低限の閉塞防止を実施
（過度な薬液洗浄／閉塞防止剤を削減）
運転を継続し、膜寿命が基準を満たすときに膜を交換（無駄な交換を削減）
（膜劣化が激しい場合はそれをカバーして、延命させるなど）
膜状態固定の最適化
膜状態監視を活かした
最適化
1. RO解析方針

## Slide 3: 最適化問題
制約条件を満たす範囲で、目的関数を最小化する問題に定式化される。
2. 最適化戦略
目的関数（最小化したいコスト）
制約条件（遵守したい関係式）
最適化変数（最適化計算で動く変数）
どの程度の範囲・可能性があるのか？

## Slide 4: 最適化変数の例
混合変数（連続＋0-1）を有する。
2. 最適化戦略
ROモデル
操作量
制御量
外乱
変数 | 分類 | 変数
Feed Pressure | 操作量 | 連続値
Anti-Scalant | 操作量 | 連続値
ICP Status | 操作量 (givenの可能性あり) | 0-1値
Concentrate Pressure | 操作量 | 連続値
Feed Conductivity | 外乱 | 連続値
Feed TOC | 外乱 | 連続値
Feed Temperature | 外乱 | 連続値
Feed Flow Rate | 外乱 | 連続値
Permeate Conductivity | 制御量 | 連続値
Permeate TOC | 制御量 | 連続値
Permeate Flow Rate | 制御量 / 外乱 | 連続値
Permeate Pressure | 制御量 | 連続値
Degree of RO Clogging | 制御量 | 連続値 / 0-1値?

## Slide 5: 重要な最適化変数
操作量（最適化の結果、どのような操作計画を与えるのか、説明変数）
  Feed Pressure and Anti-Scalant
  ICP Status（事前に割り当てる必要がある；アノテーション）
制御量（最適化の結果、基準値以内に抑えられるのか、予測変数）
  Permeate Conductivity, TOC, Flow Rate, and Pressure
  膜閉塞度：Degree of RO Clogging（事前に割り当てる必要がある；アノテーション）
2. 最適化戦略
制御量の予測モデルは、ブラックボックスの可能性が高い

## Slide 6: 目的関数（なるべく改善したい指標）
Anti-Scalant-based Cost
  過度なAnti-Scalantの量を抑える時間帯を作る
ICP-based Cost
  ICP Status切替頻度（冗長な洗浄）を抑える
  ICP Statusが最適化変数の場合のみ
Recovery Rate
2. 最適化戦略

## Slide 7: 制約条件（必ず守りたい関係）
上下限制約
  操作量の上下限値を遵守
  水質の水準を遵守
設備の関係式
  透過水質予測モデル（Conductivity、TOC）
  膜閉塞度予測モデル
変動幅制約
  操作量の変動幅を制限する
2. 最適化戦略
%除去率：
LRV：

## Slide 8: (2) 悪化前半予測：導電率削減率
目的変数の時系列モデルだけで、悪化し始める傾向を予測するのは厳しい。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率削減率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.13%
RMSE | 0.09% | 0.15%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.27%
RMSE | 0.10% | 0.29%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.36%
RMSE | 0.07% | 0.39%
Actual

## Slide 9: (3) 悪化後半予測：導電率削減率
悪化傾向を学習し始めれば、大まかな予測は可能。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率削減率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.02% | 0.08% | 0.46% | 0.27%
RMSE | 0.02% | 0.16% | 0.48% | 0.35%
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.02% | 0.09% | 0.56% | 0.32%
RMSE | 0.02% | 0.14% | 0.57% | 0.41%
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.07% | 0.24% | 0.26% | 0.25%
RMSE | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.31%
唐突に下がる？
唐突に下がる？
Actual

## Slide 10: RO Feed Pressure / Permeate Flow Rate
流入圧力・透過流量は大きく変動していない。
4. 予測結果 ＞ 考察
RO Stage 1 Permeate Conductivity
30min加工データ
RO Feed Pressure
RO Permeate Flow Rate
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3

## Slide 11: まとめ
時系列モデルでRO膜透過水の導電率予測を検討した。
STL分解結果から、非定常なトレンド成分が支配的だと推測される。
Prophetを用いた予測を試し、下記の結果を得た。
  同じ状態が続く期間では、 そこそこの予測が可能（MAPE10%～15%）
  状態が切り替わる期間では、予測は悪化（MAPE約15%～20%）
目的変数の時系列モデルは、透過導電率の悪化傾向を追える可能性があると考えられる。
5. まとめ

## Slide 12: 今後の課題
予測モデルの検討を進める。
  １．LVMWD：透過水 導電率の予測を改善する。
    同じ状態が続く期間で、基礎的な方法によるデータ分析やARMAモデルなどで改善する
      平常時はもう少し改善できるはず、実際には検証期間は数週間で良いかも
    外因変数を用いたARXなどで改善する
      週単位の変動や状態が切り替わる期間は、外因変数に頼るのが良いかも
  ２．LVMWD：透過水 TOCの予測を試す。
    ただし、ほぼ一定なので、モデリングする意味があるのか？
  ３．OCWD：同じ方法で良いから、導電率の予測を試す。
    とにかく予測結果を早く見たいなら
最適化モデル／方法の検討を優先する。
5. まとめ

## Slide 14: 温度補正式(1)
Appendix
Viscosity depending Temperature: [Pa・s]
（アンドレードの粘度式）
東レ（LVMWD）
Dupont Film Tec（OCWD B01）
Fluidity: [1/(Pa・s)]
流動度
水の粘度
（second report以前は、 を使用）

## Slide 15: 温度補正式(2)
Appendix
Temperature Correction Factor:
（）
東レ（LVMWD）
Hydranautics資料
Dupont Film Tec （OCWD B01）
（second report以前は、OCWDはこちらを使用）

## Slide 16: 温度補正式(3)
Appendix
Normalized Flow Rate:
東レ（LVMWD）
Hydranautics資料
Dupont Film Tec （OCWD B01）
（）

## Slide 17: 温度補正式(4)
Appendix
Net Driving Pressure:
Hydranautics資料
Dupont Film Tec （OCWD B01）
Osmotic Pressure:
Hydranautics資料
Dupont Film Tec （OCWD B01）

## Slide 18: RO Feed / Combined Permeate Conductivity
補足資料
Upper: Combined Permeate
Lower: Feed
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict

## Slide 19: Focused Region
Expand the control and considered value step by step.
  Fix to the actual value when optimization calculation if the value is not considered
RO
NaClO
UF
Acid
Potable Water
UV / AOP
UV Radiation with H2O2 or NaClO
Anti-Scalant
Water Quality
(1) Considering permeate water quality and feed flow
Degree of Clogging
Membrane Cleaning
Membrane Life
Monitoring membrane status
1. RO解析方針
Given Region
Given Region
Non-Monitoring membrane status
Subject to be optimization target if interchangeable with RO.
(2) Considering clogging status of RO membrane (monitoring the clogging)
(3) Considering deterioration of RO membrane (the life extension)
Notes: Based on the steps, RO analytical policy is to expand the control and considered value step by step. First step is to control and consider yellow values. Green values are added in second step and red values are added in third step as well. But gray regions are considered as given area in RO optimization, so they are fixed to actual value when calculation.

## Slide 20: Objective (1): Operation considering permeate water quality and feed flow
Optimization: Reduce chemical costs within the balance of water quality and flow rate in Pre & Post-RO.
Modeling: Predict Post-RO water quality and flow rate based on Pre-RO data.
Post-RO
Water Quality
Pre-RO
Water Quality and Flow Rate
Time
Time
1. RO解析方針
RO
NaClO
UF
UV / AOP
UV Radiation with
H2O2 or NaClO
Acid
Potable Water
Anti-Scalant
Water Quality
Degree of Clogging
Membrane Cleaning
Membrane life
Flow rate should be constant.
Given Region
Given Region
Predict water quality
Decide operation values
Prediction Model
Optimization Model
Notes: We are trying the first step now. This is an overview in first step. Optimization is to reduce chemical costs ~ Post-RO. And modeling is to predict ~. Please have a look at the lower figure. Left is water quality and flow rate in pre-RO. We plan to predict water quality in post-RO from left data. After that, we plan to decide the best operation values from right data by optimization. So, we need to build the quality prediction model and optimization model. This is the end of RO analytical policy. I’ll switch to Imoto-san.

## Slide 21: LVMWD: Overall view of RO system
3 Stages configuration.
  Data Period: from June 2020 to October 2022 (three years).
  Data Interval: 1 minute or daily.
RO
UF
Potable Water
UV／AOP
measuring point
P
pump
2. LVMWDデータ
Notes: Now, Let’s start with Data Description. First is overall view of the RO membrane system of Las Virgenes.
The RO system of Las Virgenes consists of three stages, 1st, 2nd, 3rd stage from the upstream.
RO membranes are Toray’s TM720-370.
〇×marks are the measuring point. They collect the data like pressure, conductivity, TOC and so on.
〇P indicates the place of pump.
About three years data from 2020 are available. We converted minute data to daily trend.
Through the daily trend, we wanted to see the long-term trend of each variable.

## Slide 22: 透過水質データ
導電率（各ステージ）とTOC（Combined）がある。
2. LVMWDデータ
（30min）
（30min）
ほぼ0.1以下に抑えてる
全有機体炭素
有機物は、塩素と反応して、味や臭いを悪化させる
イオン濃度と
導電率
https://www.yokogawa.co.jp/library/resources/faqs/an-sc-isc-02-relationship/
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
後半が悪化している
1段目 透過 導電率
Combined 透過 TOC
拡大

## Slide 23: 透過水導電率データ
生データ（1min）は外れ値を多く含む、2021年7月以降に限定する。
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率（30min）
1段目 透過 導電率（1min）
前半はほぼ外れ値
前半除去
2段目 透過 導電率（1min）
3段目 透過 導電率（1min）
Combined 透過 導電率（1min）
2020/06
2022/10
単位のmu：接頭辞μ(10-6)

## Slide 24: データの加工結果
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率
30min、2021-07~2022-09
データ数を極端に減らさずに、挙動が見えやすくなった。
生
加工
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
RO流入 導電率
2段目 透過 導電率
3段目 透過 導電率
窓幅：96step（2日間）
下限：250、上限：2000
下限：7、上限：40
下限：5、上限：45
下限：10、上限：50

## Slide 25: データの加工結果（daily/30min）
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率
1day
30min
RO流入 導電率
2段目 透過 導電率
3段目 透過 導電率
2021-07~2022-09
1dayは外れ値に影響を受け、挙動が異なる期間がある。
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
1day窓幅：5step（5日間）
30min窓幅： 96step（2日間）

## Slide 26: 時系列モデルによる導電率予測の方針
「時系列モデルが導電率の数か月の上昇傾向を追えるのか？」の可能性を調べたい。
  今回は、敢えて複雑なモデルを用いた。
3. モデリング戦略
最初のアイディア
簡単なモデル
今回のアイディア
複雑なモデル
・・・
自己相関係数や簡単なモデル（ARやMAなど）から分析・検証していき、徐々に複雑にしていく
複雑化の過程に労力がかかり、
そもそも時系列モデルが効果的なのか判断するのに時間がかかる
時系列モデルの最大ポテンシャルを判断することを優先して、敢えて複雑なモデルを試す
可能性がありそうなら、そこからどの部分が本質的なのかを徐々に試していき、実運用でも可能なモデルに狭めていく

## Slide 27: 時系列モデル
今回は、Prophetを用いた。
3. モデリング戦略
Prophet（2016, Facebook）
ARMAモデル
MA （直近の誤差をモデル化）
AR（直近のデータをモデル化）
定常性（周期性など）のモデル化を想定
非定常性（長期的な変動）のモデル化も想定
ARIMAモデル
階差をモデル化
誤差
：時系列の非周期性
：季節性などの周期性（年／週／日）
：祝日休日の影響
一般的な時系列モデルは、次数に強く影響する
比較的わかりやすいパラメータで定常性を制御可能
年／週／日の定常性をモデル化するか、フラグで設定できる
当然これもハイパーパラメータを持ち、optunaなどでチューニングを併用する例が見られるが、今回は使わずにモデル化した。
（年特性はOFF、週／日特性はONにした）
定常性を強く仮定しないように制御でき、非定常性を想定するのが望ましい

## Slide 28: 評価パターン
下記の3つのパターンを評価する。
  時系列モデルでは、パターン(1)、(3)に期待
4. 予測結果
平常期間
悪化前半
悪化後半
平常前半
平常後半
悪化期間
# | パターン(1) | パターン(2) | パターン(3)
学習期間 | 平常前半 | 平常後半 | 悪化前半
予測期間 | 平常後半 | 悪化前半 | 悪化後半
状況 | 平常が続く | 悪化し始める | 悪化が続く
直近の傾向から判断できなさそう
直近の傾向から予測できるかも
直近の傾向から予測できるかも

## Slide 29: (1) 平常後半予測：導電率
目的変数の時系列モデルなら、平常時を大きく逸脱せずに予測できる。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.10% | 11.0%
RMSE | 0.81 | 3.87
RMSE
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.48% | 14.9%
RMSE | 1.07 | 3.84
 | Estimate | Predict
MAPE | 4.59% | 13.1%
RMSE | 1.49 | 4.97
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3

## Slide 30: (1) 平常後半予測：導電率削減率
目的変数の時系列モデルなら、平常時を大きく逸脱せずに予測できる。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率削減率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.17%
RMSE | 0.07% | 0.28%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.06% | 0.23%
RMSE | 0.09% | 0.28%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.09% | 0.26%
RMSE | 0.13% | 0.36%
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
Actual

## Slide 31: 週特性の影響
週特性が無いと、非定常性でほぼ定まり、直線的なトレンドになる。
4. 予測結果 ＞ (3) 悪化後半予測
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 3（週／日ON）
RMSE
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 2.84% | 9.65% | 7.27% | 8.49%
RMSE | 1.29 | 4.50 | 3.52 | 4.05
RO Stage 3（日ON）
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 2.93% | 8.79% | 9.24% | 9.01%
RMSE | 1.39 | 4.31 | 4.36 | 4.33
非定常性のモデル化という点では良いが、実績値は大きく変動する