## Slide 1: 定例
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年7月18日
NAWI

## Slide 2: 概要
再度データ分析をして、水質予測とfouling/scaling推定の糸口を見直す。
個人目的
今週進捗
来週目標
Task1のための最適化モデルを構築し、効果試算を実施する。
Task2を見据えた最適化システム構成案を検討する。
前回のRO最適化シミュレーションのコードをさらにデバッグした。
前処理してもらったデータを確認した。

## Slide 3: RO膜最適化の方針
改善の余地
  1. 制約を過剰に守っている期間では、ギリギリ制約を守る範囲でコストを削減する。
  2. 制約を違反している期間では、コストを犠牲にして制約を守る。
薬液が改善の余地に影響させるには、RO膜の詰まりをモデル化して、最適化する必要がある。
  コスト：薬液コスト、消費電力コスト、CIPコスト、膜交換コストなど
    「消費電力は薬液よりもコストが圧倒的に低いため、焦点にならない」とCarolloがコメント
  最終的な制約条件：LRV、流量一定、回収率など
  ただし、これらが影響するには、数週間～1か月単位での予測が必要
1. データ分析

## Slide 4: RO膜データ解析の方針
RO膜の詰まりのモデリング方針は、下記の2つが考えられる。
  1. 物理＋化学モデル＋データフィッティングアプローチ ⇒ 定量化
  2. 統計モデルアプローチ ⇒ 区別化
1を征矢君に、2を熊谷が実施する。
井本さんは、長期予測に対応するために、予測モデル自身を検討する
1. データ分析

## Slide 5: クラスタリング
教師データを使わずに、データ空間上の関係性を学習し、データセットをいくつかのクラスタに割り当てるモデリング。
  別の要因などでデータ集合が分断されたり、データの傾向が変わる場合、そのままではその違いを表現できない
  詰まりが要因で、期間によってROデータの関係性が異なる場合、その区別を判断可能なモデルが必要
  詰まりを定量化できずとも、詰まりの違いをクラスタで割り当てておけば、その区別を活かせるかもしれない
  GMM（Gaussian Mixture Model）を使用し、データセットに対してクラスタを割り当てた
1. データ分析

## Slide 6: クラスタリング
圧力が非連続になるタイミングはCIPと一致している。
1. データ分析
― CIP
1st Stage Feed Pressure
3rd Stage Feed Pressure

## Slide 7: LVMWD CIP interval
From | To | Interval | Target pH | Target Recover | RO Config.
2020-07-25 | 2020-08-27 | 63 days | 6.4 | 80% | 2nd and 3rd Stage
2020-08-29 | 2020-09-22 | 24 days | 6.4 | 80% | 2nd and 3rd Stage
2020-10-05 | 2020-11-07 | 86 days | 6.4 | 80% | 2nd and 3rd Stage
2020-11-15 | 2021-01-04 | 50 days | 6.8 | 80% | 3 Stages
2021-01-21 | 2021-03-11 | 49 days | 6.8 | 85% | 3 Stages
2021-03-14 | 2021-05-01 | 48 days | 6.8 | 85% | 2nd and 3rd Stage
2021-05-02 | 2021-06-22 | 51 days | 6.8 | 85% | 2nd and 3rd Stage
2021-06-22 | 2021-08-24 | 63 days | 6.8 | 80% | 3 Stages
2021-08-25 | 2021-09-21 | 27 days | 6.8 | 80% | 3 Stages
2021-09-25 | 2021-11-30 | 66 days | 6.8 | 80% | 3 Stages
2021-12-02 | 2022-01-31 | 60 days | 6.4 | 85% | 3 Stages
2022-02-02 | 2022-05-02 | 89 days | 6.4 | 85% | 3 Stages
2022-05-05 | 2022-07-01 | 57 days | 6.4 | 85% | 3 Stages

## Slide 9: [LVMWD] RO System Configuration and Measurement Points
P
・Feed Free Chlorine
・Feed Conductivity
・Feed pH, TOC, Temp
・Feed Pressure
・Feed Flow (Calc)
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Combined Permeate TOC
・Combined Permeate Conductivity
・Concentrate Pressure
・Concentrate Flow
・Inlet Free Chlorine
・Inlet Total Chlorine
・Inlet pH
・Inlet UVT
・Inlet Flow
UV
・Outlet Free Chlorine
・Outlet Total Chlorine
・Inlet UVT
・UV Dose
・UV Intensity
・UV Lamp Power (Constant 50%)
RO 1st Stage
RO 2nd Stage
RO 3rd Stage
Feed Pressure
Concentrate Pressure
Feed Pressure
P
This pump decides the feed flow to RO.
a
b
c
d
e
<Differential Pressure>
Stage 1 = －
Stage 2 = －
Stage 3 = －
a
b
b
c
d
e

## Slide 10: [OCWD] RO Feed and Permeate System Configuration
…
RO Unit System
P
Cartridge Filters
P
MF Break Tank
RO Transfer Pump Station
RO Feed Pump
Sulfuric Acid
Anti-Scalant Addition
TOC, Ammonia, pH, Turbidity, Conductivity,
Total Chlorine, Free Chlorine
XACT920 (Si, P, S, K, Ca, Fe, Sr, TDS)
ROP
Concentrate
Conductivity, TOC
XACT920 (Si, P, S, K, Ca, Fe, Sr, TDS)
RO Feed

## Slide 11: [OCWD] RO Unit B01 System Configuration
11
P
RO Feed
RO Feed Pump
P
Booster Pump
FW Press
FW B1 DP
CONC B1 Press
FW B2 Press
FW B2 DP
FW B3 DP
FW B23 DP
FW B3 Press
CONC Press
Membrane Press
Perm Press
Perm Flow,
Perm Cond
Conc Cond, Conc Flow
Blank 2 Perm Flow,
Blank 2 Perm Cond
Blank 3 Perm Flow,
Blank 3 Perm Cond
Blank 1 Perm Flow,
Blank 1 Perm Cond
Blank 2-3 Perm Flow
1st
2nd
3rd
Flow
Pressure
Conductivity
Differential Pressure
ROP
Concentrate

## Slide 12: 条件
1. 最適化シミュレーション
最適化期間（30分間隔データ、1週間：337steps）
  LVMWD：2022/03/14 0:00 – 2022/03/20 0:00
  OCWD：2022/05/20 0:00 – 2022/05/27 0:00
    水質予測モデルの学習期間直後の1週間
アルゴリズム
  SHADE + Feasibility Rule
  反復回数/世代数：500
  個体数：100