## Slide 1: LVMWD 水質予測
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年2月10日
米国再生水NAWI

## Slide 2: 熊谷の目的・今回のサマリ
熊谷の目的
今回のサマリ
  LVMWDの水質（透過水の導電率）について、時系列モデルをベースに予測モデルを検討した。
  モデル戦略を少し変えて、複雑なモデリングを適用し、予測のポテンシャルを確認することを優先した。
  下記を示唆する結果を得た。
    定常的かつ細かな挙動：他の変数との関係を踏まえないと難しそう
    非定常かつ大域的な挙動（悪化傾向）：追える可能性がある
中長期：NAWI RO膜運転に繋げるための最適化モデル／方法を検討し、改善効果を見積もる。
短期：RO操業データを分析し、ROモデルを検討する。

## Slide 3: 解析方針：細分化された目的
目的を細分化すると、下記の3段階に分けられる。
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
（1）流入・透過水質を考慮した運転（水質の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
再生水需要をギリギリ満たすように、過度な薬液添加を削減
閉塞度が基準を満たすときに膜を洗浄する、最低限の閉塞防止を実施
（過度な薬液洗浄／閉塞防止剤を削減）
運転を継続し、膜寿命が基準を満たすときに膜を交換（無駄な交換を削減）
（膜劣化が激しい場合はそれをカバーして、延命させるなど）
膜状態固定の最適化
膜状態監視を活かした
最適化
1. RO解析方針

## Slide 4: Focused Region
Expand the control and considered value step by step.
  Fix to the actual value when optimization calculation if the value is not considered
RO
NaClO
UF
Acid
Potable Water
UV / AOP
UV Radiation with H2O2 or NaClO
Anti-Scalant
Water Quality
(1) Considering permeate water quality and feed flow
Degree of Clogging
Membrane Cleaning
Membrane Life
Monitoring membrane status
1. RO解析方針
Given Region
Given Region
Non-Monitoring membrane status
Subject to be optimization target if interchangeable with RO.
(2) Considering clogging status of RO membrane (monitoring the clogging)
(3) Considering deterioration of RO membrane (the life extension)
Notes: Based on the steps, RO analytical policy is to expand the control and considered value step by step. First step is to control and consider yellow values. Green values are added in second step and red values are added in third step as well. But gray regions are considered as given area in RO optimization, so they are fixed to actual value when calculation.

## Slide 5: Objective (1): Operation considering permeate water quality and feed flow
Optimization: Reduce chemical costs within the balance of water quality and flow rate in Pre & Post-RO.
Modeling: Predict Post-RO water quality and flow rate based on Pre-RO data.
Post-RO
Water Quality
Pre-RO
Water Quality and Flow Rate
Time
Time
1. RO解析方針
RO
NaClO
UF
UV / AOP
UV Radiation with
H2O2 or NaClO
Acid
Potable Water
Anti-Scalant
Water Quality
Degree of Clogging
Membrane Cleaning
Membrane life
Flow rate should be constant.
Given Region
Given Region
Predict water quality
Decide operation values
Prediction Model
Optimization Model
Notes: We are trying the first step now. This is an overview in first step. Optimization is to reduce chemical costs ~ Post-RO. And modeling is to predict ~. Please have a look at the lower figure. Left is water quality and flow rate in pre-RO. We plan to predict water quality in post-RO from left data. After that, we plan to decide the best operation values from right data by optimization. So, we need to build the quality prediction model and optimization model. This is the end of RO analytical policy. I’ll switch to Imoto-san.

## Slide 6: LVMWD: Overall view of RO system
3 Stages configuration.
  Data Period: from June 2020 to October 2022 (three years).
  Data Interval: 1 minute or daily.
RO
UF
Potable Water
UV／AOP
measuring point
P
pump
2. LVMWDデータ
Notes: Now, Let’s start with Data Description. First is overall view of the RO membrane system of Las Virgenes.
The RO system of Las Virgenes consists of three stages, 1st, 2nd, 3rd stage from the upstream.
RO membranes are Toray’s TM720-370.
〇×marks are the measuring point. They collect the data like pressure, conductivity, TOC and so on.
〇P indicates the place of pump.
About three years data from 2020 are available. We converted minute data to daily trend.
Through the daily trend, we wanted to see the long-term trend of each variable.

## Slide 7: 透過水質データ
導電率（各ステージ）とTOC（Combined）がある。
2. LVMWDデータ
（30min）
（30min）
拡大
ほぼ0.1以下に抑えてる
全有機体炭素
有機物は、塩素と反応して、味や臭いを悪化させる
イオン濃度
https://www.yokogawa.co.jp/library/resources/faqs/an-sc-isc-02-relationship/
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
後半が悪化している
1段目 透過 導電率
Combined 透過 TOC

## Slide 8: 透過水導電率データ
生データ（1min）は外れ値を多く含む、2021年7月以降に限定する。
2. LVMWDデータ
mm/dd/yyyyの形式にやり直す
1段目 透過 導電率（30min）
1段目 透過 導電率（1min）
前半はほぼ外れ値
前半除去
2段目 透過 導電率（1min）
3段目 透過 導電率（1min）
Combined 透過 導電率（1min）
2020/06
2022/10
単位のmu：接頭辞μ(10-6)

## Slide 9: データの加工方法
2. LVMWDデータ
下記の手順で、データを加工した。
30min間隔
1min
（生データ）
1段目 透過 導電率
外れ値除去
Down-Sampling
平滑化
30min
（加工データ）
欠損補完
滑らか
外れ値少
欠損無し
上下限で外れ値を判定し、除去
サンプリング周波数を下げる
（その間のデータで平均）
窓幅で移動平均を適用
（窓幅=96、2日間）
backward fillna ⇒ forward fillna
（直前の値で埋めた後、直後の値で埋める）
最初に外れ値を除去しないと、
Down-Samplingと平滑化に大きく影響する

## Slide 10: データの加工結果
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率
30min、2021-07~2022-09
データ数を極端に減らさずに、挙動が見えやすくなった。
生
加工
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
RO流入 導電率
2段目 透過 導電率
3段目 透過 導電率
窓幅：96step（2日間）
下限：250、上限：2000
下限：7、上限：40
下限：5、上限：45
下限：10、上限：50

## Slide 11: データの加工結果（daily/30min）
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率
1day
30min
RO流入 導電率
2段目 透過 導電率
3段目 透過 導電率
2021-07~2022-09
1dayは外れ値に影響を受け、挙動が異なる期間がある。
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
1day窓幅：5step（5日間）
30min窓幅： 96step（2日間）

## Slide 12: 導電率予測の戦略
下記の傾向があると判断し、傾向毎にモデル化の戦略を分けた。
3. モデリング戦略
3段目 透過 導電率
傾向1
傾向2
内容 | 日々の変動傾向
理由 | 日々の操業や外乱の影響を受けている
対策 | 他の変数から予測する
内容 | 数か月単位での上昇傾向
理由 | 膜詰まり／劣化による除去性能の悪化
対策 | 時系列の変化（自己回帰成分など）から予測する ただし、予測できない差分は、物理モデルなどでの知見で改善する可能性がある
井本さん
熊谷

## Slide 13: 時系列モデルによる導電率予測の方針
「時系列モデルが導電率の数か月の上昇傾向を追えるのか？」の可能性を調べたい。
  今回は、敢えて複雑なモデルを用いた。
3. モデリング戦略
最初のアイディア
簡単なモデル
今回のアイディア
複雑なモデル
・・・
自己相関係数や簡単なモデル（ARやMAなど）から分析・検証していき、徐々に複雑にしていく
複雑化の過程に労力がかかり、
そもそも時系列モデルが効果的なのか判断するのに時間がかかる
時系列モデルの最大ポテンシャルを判断することを優先して、敢えて複雑なモデルを試す
可能性がありそうなら、そこからどの部分が本質的なのかを徐々に試していき、実運用でも可能なモデルに狭めていく

## Slide 14: 時系列モデル
今回は、Prophetを用いた。
3. モデリング戦略
Prophet（2016, Facebook）
ARMAモデル
MA （直近の誤差をモデル化）
AR（直近のデータをモデル化）
定常性（周期性など）のモデル化を想定
非定常性（長期的な変動）のモデル化も想定
ARIMAモデル
階差をモデル化
誤差
：時系列の非周期性
：季節性などの周期性
：祝日休日の影響
一般的な時系列モデルは、次数に強く影響する
比較的わかりやすいパラメータで定常性を制御可能
年／週／日の定常性をモデル化するか、フラグで設定できる
当然これもハイパーパラメータを持ち、optunaなどでチューニングを併用する例が見られるが、今回は使わずにモデル化した。
（年はOFF、週／日はONにした）
定常性を強く仮定しないように制御でき、非定常性を想定するのが望ましい

## Slide 15: 評価パターン
下記の3つのパターンを評価する。
  時系列モデルでは、パターン(1)、(3)に期待
4. 予測結果
平常期間
悪化前半
悪化後半
平常前半
平常後半
悪化期間
# | パターン(1) | パターン(2) | パターン(3)
学習期間 | 平常前半 | 平常後半 | 悪化前半
予測期間 | 平常後半 | 悪化前半 | 悪化後半
状況 | 平常が続く | 悪化し始める | 悪化が続く
直近の傾向から判断できなさそう
直近の傾向から予測
直近の傾向から予測

## Slide 16: 推定／予測結果
目的変数の時系列モデルなら、平常時を大きく逸脱せずに予測できる。
4. 予測結果 ＞ (1) 平常後半予測
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.10% | 11.0%
RMSE | 0.81 | 3.87
RMSE
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.48% | 14.9%
RMSE | 1.07 | 3.84
 | Estimate | Predict
MAPE | 4.59% | 13.1%
RMSE | 1.49 | 4.97
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3

## Slide 17: 推定／予測結果
目的変数の時系列モデルだけで、悪化し始める傾向を予測するのは厳しい。
4. 予測結果 ＞ (2) 悪化前半予測
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.57% | 18.5%
RMSE | 1.24 | 4.49
RMSE
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.32% | 24.3%
RMSE | 1.34 | 6.70
 | Estimate | Predict
MAPE | 2.62% | 22.5%
RMSE | 0.92 | 7.91

## Slide 18: 推定／予測結果
悪化傾向を学習し始めれば、大まかな予測は可能。
4. 予測結果 ＞ (3) 悪化後半予測
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 1.12% | 4.27% | 20.1% | 12.0%
RMSE | 0.34 | 2.10 | 5.94 | 4.42
RMSE
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.89% | 3.61% | 19.3% | 11.3%
RMSE | 0.35 | 1.90 | 7.13 | 5.17
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 2.84% | 9.65% | 7.27% | 8.49%
RMSE | 1.29 | 4.50 | 3.52 | 4.05
洗浄で唐突に上がる？
洗浄で唐突に上がる？

## Slide 19: 2月上旬までの解析方針
2月上旬までは下記の方針で解析を進める
目的1：30minデータで、日々の導電率変動をモデル化する
  変数間の関係を見る
  井本さん
目的2：30minデータで、数か月単位の導電率悪化をモデル化する
  自己回帰成分との関係を見る
  膜の詰まりが要因なので、予測できない差分は物理モデルの知見で改善していくが、ファーストステップとして実施
  熊谷
1. 今後のタスク

## Slide 21: RO膜の性能
・・・
濃縮水（排水）
供給水
透過水
濃度
体積流量
導電率
回収率[%]＝
LRV＝
対数減少値（ウイルス除去率）
イオン状物質除去率
除去率
RO膜の性能
RO膜性能は、除去率と回収率で測られている。
膜性能を評価するには、どのデータを監視する必要があるか？

## Slide 22: 解析まとめ
2. 今後のタスク
全TagリストとP&IDをもとに、受領済のプラント情報を正確に把握する。
熊谷・(川田)
担当
井本
川田
次回問合せの準備をしておく
タスク
RO膜周辺の単体データについても、トレンド図を作成する。
透過圧力・流量含む
ただし、流量は温度補正の可能性があるため、東レシートから確認
一部のデータに限定して、分析する。
井本
洗浄未発生の期間に限定（ただし、複数の期間で試す方が良い）
透過水質は「透過導電率の悪化」に注目
（水温などの外乱について網羅的に関係を確認）