## Slide 1: 第6回
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年8月30日
SIC SoS分科会

## Slide 2: System of Systemsの定義（Maier）
システムは下記を満たすものであると定義
  ある特定の機能を実行するために組織化された要素群の集まり
  いかなる個々の要素にも還元できない振る舞いや機能を生成する要素群の集まり
SoSの定義
  要素システムの運用的独立性
    SoSが要素システムに分解された場合でも、要素システムは有用なものとしてここ独立に動作する
  要素システムの管理的独立性
    システムを動作させる/させないといったシステムの管理権限も個々の要素システムが有する
    SoSとして連携して用いられる場合も要素システムは独立に運用可能な存在である

## Slide 3: OCWD：フロー図
1. 最適化シミュレーションモデル
S1_EC
Sulfuric Acid Dosing
ID000
S1_EC
ID001
ID002
コスト元
S1 Feed EC
S1 Feed TOC
透過TOC予測
TOC
RO Feed
fouling予測
fouling
ID003
S1 Feed Pre
ID200
S2 Perm Flow
RO Total
RO Stage1
ID004
UF Filtrate Total Chlorine
RO Stage2
RO Stage3
ID301
S3 Conc Pre
ID100
S1 Perm Flow
ID302
S3 Conc Flow
ID300
S3 Perm Flow
ID1000
ID1001
ID1002
コスト元
構築途中

## Slide 4: モジュール管理
1. 最適化シミュレーションモデル
予測モデルを検討する度に変わる
バージョン管理システムで管理する予定（要相談）。
  下位が頻繁に変わる上に、下位でも最適化が実行できる環境の方が良い
pkg
main.py
最適化モジュール関連
最適化問題関連
model
params
目的関数・制約関数定義部
import_model.py
sub_model_fouling
sub_model_quality
水質予測モジュール
fouling予測モジュール
パラメータを変える度に変わる

## Slide 5: Monitoring and Manipulation Range for RO Optimization
1. 最適化シミュレーションモデル
Monitoring Range
(e.g., water quality criterion)
Manipulation Range
(e.g., amount of chemical dosage)
Date Time
Date Time
Not satisfying criterion
Not satisfying criterion
Lower Limit
Lower Limit
Upper Limit
Upper Limit
Actual Data
Calculated Data (by Optimization Simulation)
Given Acceptable Range
Given Prohibited Range
Monitoring and manipulation range must be set appropriately in RO optimization simulation.
  Optimization minimizes the operational cost satisfying given monitoring range.

## Slide 6: Monitoring and Manipulation Range for RO Optimization
1. 最適化シミュレーションモデル
Logarithmic Reduction Value (LRV)
Percentage Removal Ratio (PRR)
: Concentration Data (e.g., Electrical Conductivity, TOC) at RO Feed and Permeate
[dimensionless]
[%]
The formula of removal ratio is given by percentage removal ratio or LRV.

## Slide 7: 問合せ状況
1. 最適化シミュレーションモデル
LVMWD：水質基準のみ返答が来た。
  パーセント除去率で聞いたが、LRVのほうが望ましいかもと返信がきた
OCWD：返答なし。（まだ問い合わせていない？）

## Slide 8: [LVMWD] Removal Ratio Data Trend (1day interval)
1. 最適化シミュレーションモデル
Each RO Stage EC (LRV)
RO Stage TOC (LRV)
From: July 1st, 2021
To: September 30th, 2022

## Slide 9: [OCWD] Removal Ratio Data Trend (30min interval)
1. 最適化シミュレーションモデル
Each ROB01 Stage EC (LRV)
RO Stage TOC (LRV)
From: May 5th, 2022
To: November 30th, 2022
一部2logを下回るが、大体遵守

## Slide 10: OCWDの水質予測のための分析
2. 水質予測
OCWDのS1透過ECのモデルを学習した。
  説明変数：Feed圧力、Feed EC、Feed 流量、水温、pH、Sulfuric Acid、Inhibitor
  モデリング条件：Random Forest, ハイパラチューニング済
  学習期間：2022/5/1 - 2022/9/30 (30min interval, 7344個)
Cross Validation + Grid Search
self.param_grid = {'n_estimators': [10, 30, 50, 100, 150],
‘max_features’: (‘sqrt’, ‘log2’, None), # 最良分割を求めるときの特徴量の数
'max_depth': (20, 30, 40, 50, None)
}
sklearn.ensemble.RandromForestRegressorのハイパラを全探索(5*3*5=75通り)
best_param = {'n_estimators': [50], ‘max_features’: (‘sqrt’), 'max_depth': (30)}

## Slide 11: OCWDの水質予測のための分析
2. 水質予測
未知の期間では上手く予測できない。
学習期間に対する推定結果
予測期間に対する予測結果
2022/5/1 – 2022/9/30
2022/10/1 – 2022/11/20
Overfittingの可能性がある
予測値が10/23に下がる

## Slide 12: OCWDの水質予測のための分析
2. 水質予測
この変数・データだけでは、モデリングに改善の余地が少ないことを示唆。
各特徴量のモデルにおける重要度
各特徴量に対するモデル出力の平均感度
圧力
水温
inhibitor
Feed EC
（permutation feature importance）
（partial dependence plot）
水温
圧力
このモデルは、圧力・水温に強く依存

## Slide 13: OCWDの水質予測のための分析
2. 水質予測
この変数・データだけでは、モデリングに改善の余地が少ないことを示唆。
水温
圧力
Feed EC
Total Chlorine
Sulfuric Acid
Inhibitor
水温が10/23に急変する

## Slide 14: OCWDの水質予測のための分析 [追加]
2. 水質予測
OCWDのS1透過ECのモデルを学習した。
  説明変数：Feed圧力、Feed EC、Feed 流量、水温、pH、Sulfuric Acid、Inhibitor、Total Chlorine
  モデリング条件：Random Forest, ハイパラチューニング済（max_depth=5）
  学習期間：2022/5/1 - 2022/8/31 (30min interval, 5904個)
Cross Validation + Grid Search
self.param_grid = {'n_estimators': [10, 30, 50, 100, 150],
‘max_features’: (‘sqrt’, ‘log2’, None), # 最良分割を求めるときの特徴量の数
}
sklearn.ensemble.RandromForestRegressorのハイパラを全探索(5*3=15通り)
best_param = {'n_estimators’: [150], ‘max_features’: (‘sqrt’)}

## Slide 15: OCWDの水質予測のための分析 [追加]
2. 水質予測
未知の期間では上手く予測できない。
学習期間に対する推定結果
予測期間に対する予測結果
2022/5/1 – 2022/8/31
2022/9/1 – 2022/11/20
予測値が10/23に下がる

## Slide 16: OCWDの水質予測のための分析 [追加]
2. 水質予測
この変数・データだけでは、モデリングに改善の余地が少ないことを示唆。
各特徴量のモデルにおける重要度
各特徴量に対するモデル出力の平均感度
水温
（permutation feature importance）
（partial dependence plot）
水温
圧力
このモデルは、圧力・水温・Inhibitorに依存

## Slide 17: OCWDの水質予測のための分析 [追加]
2. 水質予測
OCWDのS1透過ECのモデルを学習した。
  説明変数：Feed圧力、Feed EC、Feed 流量、pH、Sulfuric Acid、Inhibitor、Total Chlorine
  モデリング条件：Random Forest, ハイパラチューニング済（max_depth=5）
  学習期間：2022/5/1 - 2022/8/31 (30min interval, 5904個)
Cross Validation + Grid Search
self.param_grid = {'n_estimators': [10, 30, 50, 100, 150],
‘max_features’: (‘sqrt’, ‘log2’, None), # 最良分割を求めるときの特徴量の数
}
sklearn.ensemble.RandromForestRegressorのハイパラを全探索(5*3=15通り)
best_param = {'n_estimators’: [150], ‘max_features’: (‘log2’)}

## Slide 18: OCWDの水質予測のための分析 [追加]
2. 水質予測
未知の期間の予測の高さが若干正しくなった？
学習期間に対する推定結果
予測期間に対する予測結果
2022/5/1 – 2022/8/31
2022/9/1 – 2022/11/20
10/23の急変がない
この期間の外れを除外すると、
高さは正しいかも

## Slide 19: OCWDの水質予測のための分析 [追加]
2. 水質予測
この変数・データだけでは、モデリングに改善の余地が少ないことを示唆。
各特徴量のモデルにおける重要度
各特徴量に対するモデル出力の平均感度
圧力
（permutation feature importance）
（partial dependence plot）
圧力
このモデルは、圧力・Inhibitorに依存

## Slide 21: 最適化プロトコル案
下記を構成し始めている。
1. 背景整理
main
アルゴリズム部
問題定義部
目的関数、制約条件、最適化変数定義など
（ここで外部のモデルも呼び出す）
最適化を解く部分

## Slide 22: 制約対処法の分類
のトレードオフ領域の探索は多目的最適化ベースが有利。
Feasibility Rule、
Death Penalty、
Two-Phase Framework
Adaptive Penalty
Adaptive MOEA/D
CM
MCR
補足：アルゴリズム
ペナルティベース
分離ベース
多目的最適化ベース
問題分割
パレートランキング
ランキング
切替
方法
で評価
とを分離して評価
の二目的最適化
例
トレードオフ領域の探索効率
低
中
高

## Slide 23: 最適化方法
補足：アルゴリズム
多目的アプローチ以外に、制約違反量削減優先も採用した。
  仮説：可能領域への収束の観点では、違反量削減で優秀な近傍生成を使うほうが有利
よりもを優先して、解を選択する方法
基本的に可能領域への選択圧が強い
Feasibility Rule
項目 | Adaptive MOEA/D | 適応型PSO／適応型DE
解の評価・選択 | 多目的最適化（問題分割） | Feasibility Rule
近傍生成 | 実数値GA | Activity Feedback PSO／JADE／SHADE
違反解同士の比較
可能解と違反解の比較
可能解同士の比較
⇒ で比較・選択
⇒ 可能解を選択
⇒ で比較・選択
MOEA/D
個体に異なる重みを与えて、部分問題に分割する方法
のパレートフロンティアへの選択圧が強い
探索点
探索点

## Slide 24: 先行研究
DEの突然変異前に、実数部とバイナリ部に分離させ、バイナリ部は論理和・論理積の演算で実施する[3,4]。
補足：バイナリ変数の対処法
[3] D. Jia et al.: “An Efficient Binary Differential Evolution with Parameter Adaptation” (2013)
[4] A.P. Engelbrecht et al.: “Binary Differential Evolution Strategies” IEEE CEC (2007)
Mutation: DE/rand/1[3]
バイナリ部の個体：
実数部の個体：
混合変数の個体：
混合変数の個体：
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 1
真理値表
差分ベクトルを、xorで差分が出たときに1となるように表現
()

## Slide 25: [LVMWD] RO System Configuration and Measurement Points
P
・Feed Free Chlorine
・Feed Conductivity
・Feed pH, TOC, Temp
・Feed Pressure
・Feed Flow (Calc)
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Combined Permeate TOC
・Combined Permeate Conductivity
・Concentrate Pressure
・Concentrate Flow
・Inlet Free Chlorine
・Inlet Total Chlorine
・Inlet pH
・Inlet UVT
・Inlet Flow
UV
・Outlet Free Chlorine
・Outlet Total Chlorine
・Inlet UVT
・UV Dose
・UV Intensity
・UV Lamp Power (Constant 50%)
RO 1st Stage
RO 2nd Stage
RO 3rd Stage
Feed Pressure
Concentrate Pressure
Feed Pressure
P
This pump decides the feed flow to RO.
a
b
c
d
e
<Differential Pressure>
Stage 1 = －
Stage 2 = －
Stage 3 = －
a
b
b
c
d
e

## Slide 26: [OCWD] RO Feed and Permeate System Configuration
…
RO Unit System
P
Cartridge Filters
P
MF Break Tank
RO Transfer Pump Station
RO Feed Pump
Sulfuric Acid
Anti-Scalant Addition
TOC, Ammonia, pH, Turbidity, Conductivity,
Total Chlorine, Free Chlorine
XACT920 (Si, P, S, K, Ca, Fe, Sr, TDS)
ROP
Concentrate
Conductivity, TOC
XACT920 (Si, P, S, K, Ca, Fe, Sr, TDS)
RO Feed

## Slide 27: [OCWD] RO Unit B01 System Configuration
27
P
RO Feed
RO Feed Pump
P
Booster Pump
FW Press
FW B1 DP
CONC B1 Press
FW B2 Press
FW B2 DP
FW B3 DP
FW B23 DP
FW B3 Press
CONC Press
Membrane Press
Perm Press
Perm Flow,
Perm Cond
Conc Cond, Conc Flow
Blank 2 Perm Flow,
Blank 2 Perm Cond
Blank 3 Perm Flow,
Blank 3 Perm Cond
Blank 1 Perm Flow,
Blank 1 Perm Cond
Blank 2-3 Perm Flow
1st
2nd
3rd
Flow
Pressure
Conductivity
Differential Pressure
ROP
Concentrate

## Slide 28: [LVMWD] Monitoring and Manipulation Range
Type | Location | Tag ID | Tag Name | Unit | Lower Limit | Upper Limit
Monitoring | RO Permeate | AIT_41092 | RO Stage1 Permeate Conductivity |  | 0 | 50
Monitoring | RO Permeate | AIT_41292 | RO Stage2 Permeate Conductivity |  | 0 | 50
Monitoring | RO Permeate | AIT_41392 | RO Stage3 Permeate Conductivity |  | 0 | 60
Monitoring | RO Permeate | - | LRV of RO Each Stage Conductivity | - | 1 | 2.5
Monitoring | RO Permeate | AIT_41810 | RO_Permeate TOC |  | 0 | 0.15
Monitoring | RO Permeate | - | LRV of RO Permeate TOC | - | 1 | 2.5
Manipulation | RO Feed | AI_31094 | UF Filtrate Total Chlorine |  | 1 | 2
Type | Location | Tag ID | Tag Name | Unit | Lower Limit | Upper Limit
Monitoring | RO Permeate | AIT_41092 | RO Stage1 Permeate Conductivity |  | 0 | 50
Monitoring | RO Permeate | AIT_41292 | RO Stage2 Permeate Conductivity |  | 0 | 50
Monitoring | RO Permeate | AIT_41392 | RO Stage3 Permeate Conductivity |  | 0 | 60
Monitoring | RO Permeate | - | LRV of RO Each Stage Conductivity | - | 1 | 2.5
Monitoring | RO Permeate | AIT_41810 | RO_Permeate TOC |  | 0 | 0.15
Monitoring | RO Permeate | - | LRV of RO Permeate TOC | - | 1 | 2.5
Manipulation | RO Feed | AI_31094 | UF Filtrate Total Chlorine |  | 1 | 2
* There are removal ratio data trend charts in the appendix.
回答を得た。

## Slide 29: [OCWD] Monitoring and Manipulation Range
回答なし（まだ問い合わせていない？）
Type | Location | Tag Name | Unit | Lower Limit | Upper Limit
Monitoring | RO Unit B01 | RO_B01 Blank 1 Permeate Conductivity |  | 0 | 25
Monitoring | RO Unit B01 | RO_B01 Blank 2 Permeate Conductivity |  | 0 | 40
Monitoring | RO Unit B01 | RO_B01 Blank 3 Permeate Conductivity |  | 0 | 120
Monitoring | RO Unit B01 | LRV of RO Each Stage Conductivity | - | 1.5 | 3
Monitoring | RO Permeate | RO_Permeate TOC |  | 0 | 0.15
Monitoring | RO Permeate | LRV of RO Permeate TOC | - | 2 | 2.5
Manipulation | RO Feed | Sulfric Acid Usage |  | 0 | 12
Manipulation | RO Feed | Threshold Inhibitor Usage |  | 0 | 1.5
Type | Location | Tag Name | Unit | Lower Limit | Upper Limit
Monitoring | RO Unit B01 | RO_B01 Blank 1 Permeate Conductivity |  | 0 | 25
Monitoring | RO Unit B01 | RO_B01 Blank 2 Permeate Conductivity |  | 0 | 40
Monitoring | RO Unit B01 | RO_B01 Blank 3 Permeate Conductivity |  | 0 | 120
Monitoring | RO Unit B01 | LRV of RO Each Stage Conductivity | - | 1.5 | 3
Monitoring | RO Permeate | RO_Permeate TOC |  | 0 | 0.15
Monitoring | RO Permeate | LRV of RO Permeate TOC | - | 2 | 2.5
Manipulation | RO Feed | Sulfric Acid Usage |  | 0 | 12
Manipulation | RO Feed | Threshold Inhibitor Usage |  | 0 | 1.5
* There are removal ratio data trend charts in the appendix.