## Slide 1: RO膜解析・最適化FSの方針
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2022年11月24日
米国再生水NAWI

## Slide 2: 打合せの目的
RO膜解析・最適化FSの方針や進め方について相談し、了承いただく。
  仮定が多いので、間違いがあればご指摘いただきたい
目次
  1. FSの方針
  2. FSの体制とスケジュール
  3. まとめ

## Slide 3: 解析のスタンス
最適化への発展を見据えて、どのデータ群に重点を置くべきなのかを考える。
1. FSの方針
設備
操作量
品質
外乱
下記の関係を表現する特性式を作成
品質
時間
操作量
時間
需要・水準を遵守
外乱
時間
操業コストを削減
与えられる外乱に合わせる
操業計画最適化への定式化
操業最適化を意識したモデル化
制約条件を満たす範囲で、コスト最小な操業計画を算出
操業上、考慮が必要な制約・コストを数式として表現
品質が水準を遵守する
操業コストを最小化する
設備特性に従う

## Slide 4: RO膜運転最適化の目的
汚れによる閉塞
スケーリング（結晶化）
ファウリング（固形物堆積）
RO膜
NaClO
UF膜
閉塞防止／水質調整薬剤
再生水
薬剤コストが発生
膜洗浄コストが発生
水質・供給量を
維持する必要がある
UV／AOP
電力コストが発生
水質・供給量を維持する範囲で、RO膜を考慮した運転コストの最小化を実現
  RO膜に注目すると、高い回収率と水質（除去率）の維持とRO膜延命が重要
発がん性物質を抑制
薬剤コストが発生
薬剤コストが発生
殺菌
https://www.muro-chem.co.jp/business/chemical/separation_membrane.html
膜交換コストが発生
UV照射／薬剤
1. FSの方針

## Slide 5: RO膜解析の方針を導き出す観点
操業コストと、関連する操作可能な量・外乱は何か？
  操作量：水質調整薬剤など
  外乱：流入水質など
操業上、守るべき制約（監視すべき量）は何か？
  監視量：最終水質・供給量など
操業のタイムスケール（最適化期間・データ間隔）はどのくらいか？
各変数を関係づける上で、必要な数式モデルは何か？
  操作量・コストの関係式
  操作量・外乱・品質の関係式（RO膜特性も含む）
1. FSの方針

## Slide 6: 細分化された目的
目的を細分化すると、下記の3段階に分けられる。
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
（1）最終水質と供給量を考慮した運転（水質・供給量の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
再生水需要をギリギリ満たすように、過度な薬液添加を削減
定期的ではなく、閉塞度が基準を満たすときに膜を洗浄（過度な薬液洗浄を削減）
運転を継続し、膜寿命が基準を満たすときに膜を交換（無駄な交換を削減）
（膜劣化が激しい場合はそれをカバーして、延命させるなど）
膜状態監視
1. FSの方針

## Slide 7: 重点的に考慮すべき箇所
操作・考慮する箇所を段階的に広げていく。
  操作量を考慮しない場合、最適化計算時には実績値に固定する（given）
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
最終水質・量需要
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質・量需要
（1）最終水質と供給量を考慮した運転（水質・供給量の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
膜状態監視
常にgivenとして扱う範囲
1. FSの方針

## Slide 8: 目的(1)：最終水質と供給量を考慮した運転
最適化ポイント：膜前後の水質・供給量バランスを維持する範囲で、薬剤コストを削減する
モデリングポイント：膜前のデータから、膜後の水質・供給量を予測する
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
最終水質・量需要
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質・量需要
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
水質・量を予測しながら、操作を決定
この部分の予測は必要？
RO膜との間で融通可能なら、最適化対象になる？
常にgivenとして扱う範囲
膜後の水質・量
膜前の水質・量
時間
時間
1. FSの方針

## Slide 9: 目的(2)： RO膜閉塞状態も考慮した運転
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
最終水質・量需要
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質・量需要
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
常にgivenとして扱う範囲
最適化ポイント：膜閉塞状態に合わせた洗浄を実施することで、洗浄コストを削減する
モデリングポイント：膜前後のデータから、膜閉塞度を予測する
閉塞度を予測しながら、洗浄計画を決定
膜閉塞度
膜前後の差圧など
時間
時間
洗浄
洗浄計画を変更して嬉しいことは？
（どんなコストが削減できる？
供給不足を予防できる？）
1. FSの方針

## Slide 10: 目的(3)： RO膜劣化も考慮した運転
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整薬剤
再生水
UV／AOP
最終水質・量需要
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質・量需要
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
常にgivenとして扱う範囲
最適化ポイント：膜閉塞状態に合わせた洗浄を実施することで、洗浄コストを削減する
モデリングポイント：膜前後のデータから、膜閉塞度を予測する
閉塞度を予測しながら、洗浄計画を決定
膜閉塞度
膜前後の差圧など
時間
時間
洗浄
洗浄計画を変更して嬉しいことは？
（どんなコストが削減できる？
供給不足を予防できる？）
1. FSの方針

## Slide 11: 目的別の違い
最適化ポイント：膜閉塞状態に合わせた洗浄を実施することで、洗浄コストを削減する
モデリングポイント：膜前後のデータから、膜閉塞度を予測する
1. FSの方針
# | 目的 | 最適化効果 | モデリング方針 | 最適化期間
(1) | 最終水質と供給量を考慮 | 薬液添加コスト | 統計モデル 易し | 短期
(2) | RO膜閉塞状態も考慮 | 洗浄薬液コスト | 統計／物理モデル 中 | 中期
(3) | RO膜劣化も考慮 | RO膜交換コスト | 物理モデル 難しい | 長期

## Slide 12: NAWIスケジュール
中間報告会？
2. FSの体制とスケジュール
項目 | 2022年度 3Q |  |  | 2022年度 4Q |  |  | 2023年度 1Q |  |  | 2023年度 2Q |  | 
 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
オンラインデータの受領
Task1. 机上評価
RO高度処理最適化
すでに遅延しそう？
プラン選択
Task2. パイロット実装&評価
他に重要な会議はあるか？
最終報告会
延期する可能性はあるか？
プランが採択された場合、
継続して担当するか？

## Slide 13: 「RO高度最適化」の作業
2. FSの体制とスケジュール
項目 | 内容 | 担当
解析・最適化方針検討 | FSの解析・最適化方針を検討する | 熊谷・川田
受領データ整理 | 受領データを確認し、フロー情報と照らし合わせながら整理する | 井本・熊谷
プレ簡易解析 | データの傾向・統計量を大まかに調べ、モデリングの起点を探る（探索的データ分析） | 井本
目的(1)のモデリング検討 | 膜後ろの水質・供給量の予測モデルを検討する | 熊谷・井本
目的(2)のモデリング検討 | 膜閉塞状態の予測モデルを検討する | 熊谷・井本
目的(3)のモデリング検討 | 膜劣化の予測モデルを検討する | 熊谷・井本
最適化モデル検討 | 各目的に合致した最適化モデルを検討する | 熊谷
効果試算 | シミュレーションを通じて、最適化による改善効果を金額として試算する | 熊谷・川田
システム実装手段検討 | 上記を実装する上で必要な手段を検討する | 熊谷
下記の手順・担当で進める予定で良いか？
  熊谷の作業工数超過のため、井本さんと一部分担する予定
これも必須か？

## Slide 14: まとめ
操業コストと、関連する操作可能な量・外乱は何か？
  操作量：水質調整薬剤など
  外乱：流入水質など
操業上、守るべき制約（監視すべき量）は何か？
  監視量：最終水質・供給量など
操業のタイムスケール（最適化期間・データ間隔）はどのくらいか？
各変数を関係づける上で、必要な数式モデルは何か？
  操作量・コストの関係式
  操作量・外乱・品質の関係式（RO膜特性も含む）
3. まとめ

## Slide 16: RO膜の性能
・・・
濃縮水（排水）
供給水
透過水
濃度
体積流量
導電率
回収率[%]＝
LRV＝
対数減少値（ウイルス除去率）
イオン状物質除去率
除去率
RO膜の性能
RO膜性能は、除去率と回収率で測られている。
膜性能を評価するには、どのデータを監視する必要があるか？

## Slide 17: ファウリングとスケーリング
・・・
アンチスケーラントNaOH
閉塞に伴い、回収率が低下するため、洗浄が必要
https://www.muro-chem.co.jp/business/chemical/separation_membrane.html
ファウリング除去
スケール防止
膜間差圧などで検知し、定期的に物理洗浄（逆洗浄など）
薬剤洗浄でファウリングを除去する
結晶析出を防止するために、薬品で前処理
RO膜性能を維持するには、洗浄や薬品添加が必要。
膜性能を回復・劣化防止するには、どんな操作が必要か？

## Slide 18: 塩分濃度とRO膜性能・発がん性物質
塩分濃度が高いと、 RO膜の劣化が速い上に、発がん性物質が残りやすい。
発がん性物質を抑制し、RO膜を延命するには、塩分濃度を低下させる薬品添加が必要
NaClO量が多すぎる
→トリハロメタンやNDMAが生成（発がん性物質）
遊離残留塩素が多すぎる
→RO膜劣化を速める（膜交換コストがかかる）
次亜塩素酸ナトリウム（次亜塩素酸ソーダ、NaClO）を注入することで、殺菌力を持たせる