## Sheet1
出願番号 | 発明名称 | 要約 | 検索キーワード | 検索者
特願2003-412106 | 膜ろ過水処理装置の逆洗浄方法 | 【課題】 ろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法において、薬液洗浄のタイミングとその使用薬剤の修理についての最適条件を効率よく決定し、ろ過膜の逆洗浄を行うこと。 【解決手段】 ろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法において、原水中あるいは逆洗浄水中に含まれる浮遊物質全量に対する有機性浮遊物質の割合を指標にして上記ろ過膜の逆洗浄条件を設定する。さらに、その指標と、原水中の濁度、逆洗浄水中の濁度および膜差圧の上昇値から選ばれる少なくとも一つを指標として組み合わせる。 【特許請求の範囲】 【請求項１】 ろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法において、原水中に含まれる浮遊物質全量に対する有機性浮遊物質の割合を指標にして上記ろ過膜の逆洗浄条件を設定することを特徴とするろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法。 【請求項２】 ろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法において、逆洗浄水中に含まれる浮遊物質全量に対する有機性浮遊物質の割合を指標にして上記ろ過膜の逆洗浄条件を設定することを特徴とするろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法。 【請求項３】 ろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法において、請求項１記載の指標に、原水中の濁度、逆洗浄水中の濁度および膜差圧の上昇値から選ばれる少なくとも一つを指標として組み合わせることを特徴とするろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法。 【請求項４】 ろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法において、請求項２記載の指標に、原水中の濁度、逆洗浄水中の濁度および膜差圧の上昇値から選ばれる少なくとも一つを指標として組み合わせることを特徴とするろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法。 【請求項５】 逆洗浄条件が、薬液洗浄時に用いる薬品の種類についての条件であることを特徴とする請求項１～４から選ばれたいずれかに記載のろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法。 【請求項６】 逆洗浄条件が、薬液洗浄の頻度と用いる薬品の種類についての条件であることを特徴とする請求項１～４から選ばれたいずれかに記載のろ過膜を備える水処理装置内のろ過膜の逆洗浄方法。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング | 熊谷
特願2005-104458 | 膜濾過設備の制御装置 | 【課題】膜濾過設備を運用する際の意思決定の支援機能、自動化運用機能を強化して、当日の運用計画を最適化し、膜濾過設備を構成している各機器の運転を効率化して、電気料金を抑えるとともに、各膜モジュール等の交換年数を延命して、膜濾過設備のランニングコストを最小化する。 【解決手段】 水需要実績記億部２８に記憶されている過去の水需要実績に基づき、水需要予測部２９が当日の水需要を予測するとともに、この水需要量に基づき、遺伝的アルゴリズム実行部３０、または数理計画方実行部３１が膜濾過設備５の運用計画を求めるとともに、運用計画に基づき、膜濾過設備制御部３３が膜濾過設備５を制御する。 【特許請求の範囲】 【請求項１】 複数本の膜モジュールから構成される膜ユニットを有する膜濾過設備を制御する装置において、 過去の水需要実績を記憶する水需要実績記憶部と、 この水需要実績記憶部に記憶されている水需要実績に基づいて、これからの水需要を予測する水需要予測部と、 この水需要予測部により予測された水需要量に基づいて、前記膜濾過設備の運用計画を求める運用計画作成部と、 この運用計画作成部により求められた運用計画に基づいて前記膜濾過設備を制御する濾過膜設備制御部と、 を備えたことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項２】 請求項１に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記運用計画作成部に遺伝的アルゴリズムを使用して、前記膜濾過設備を構成している各機器の運転コスト低減、長寿命化、安定運転に関する目的関数の和を最小化するのに必要なパラメータを求め、このパラメータを用いて、運用計画を算出する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項３】 請求項１、２のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記水需要実績記憶部は、過去の水需要実績と曜日情報とを対応して記憶し、 前記水需要予測部は、前記水需要実績記憶部に記憶された過去の水需要実績のうち、当日の曜日情報に対応する過去の水需要実績を使用して当日の水需要を予測する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項４】 請求項１乃至３のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記膜モジュールに供給される膜供給水および膜濾過水、あるいは前記膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の水質情報を検知する水質検知部を設け、 前記水需要実績記憶部は、前記水質検知部で得られた過去の水質情報を記憶し、 前記運用計画作成部は、前記水質検知部で検知された膜供給水、膜濾過水の水質情報、前記水需要実績記憶部に記憶されている過去の水質情報のうち、少なくともいずれか１つ以上の水質情報を使用して運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項５】 請求項１乃至４のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記各膜ユニット内に、膜供給水および膜濾過水、または膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の蛍光強度を測定する蛍光分析計を配置し、 前記水質検知部は、前記蛍光分析計の測定結果に基づき、膜供給水および膜濾過水、あるいは膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の水質情報を検知し、 前記運用計画作成部は、前記水質検知部で得られた水質情報を使用して運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項６】 請求項５に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記蛍光分析計は、波長“３４０～３５０ｎｍ”の間にある特定波長の励起光と、波長“４２０～４３０ｎｍ”の間にある特定の蛍光を使用して、膜供給水および膜濾過水、あるいは膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の蛍光強度を測定する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項７】 請求項１乃至４のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記各膜ユニット内に、膜供給永および膜濾過水、あるいは膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の濁度を測定する濁度計を配置し、 前記水質検知部は、前記濁度計の測定結果に基づき、膜供給水および膜濾過水、あるいは膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の水質情報を検知し、 前記運用計画作成部は、前記水質検知部で得られた水質情報を使用して運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項８】 請求項１乃至４のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記各膜ユニット内に、膜供給水および膜濾過水、あるいは前記膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の吸光度を測定する吸光度計を配置し、 前記水質検知部は、前記吸光度計の測定結果に基づき、膜供給水および膜濾過水、あるいは膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の水質情報を検知し、 前記運用計画作成部は、前記水質検知部で得られた水質情報を使用して運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項９】 請求項８に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記吸光度計は、波長“２５０～２７０ｎｍ”の間にある特定波長あるいは、波長“３８０～４００ｎｍ”の間にある特定波長の光に対する吸光度を使用して吸光度を測定する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項１０】 請求項１乃至４のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記各膜ユニット内に、膜供給水および膜濾過水、あるいは前記膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の全有機炭素を測定する全有機炭素計を配置し、 前記水質検知部は、前記全有機炭素計の測定結果に基づき、膜供給水および膜濾過水、あるいは膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の水質情報を検知し、 前記運用計画作成部は、前記水質検知部で得られた水質情報を使用して運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項１１】 請求項１乃至４のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記各膜ユニット内に、膜供給水および膜濾過水、あるいは前記膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の溶解性成分濃度を測定する液体クロマトグラフィを配置し、 前記水質検知部は、前記液体クロマトグラフィ濁度計の測定結果に基づき、膜供給水および膜濾過水、あるいは膜モジュールの逆洗浄処理によって排出される逆洗浄水の水質情報を検知し、 前記運用計画作成部は、前記水質検知部で得られた水質情報を使用して運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項１２】 請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記膜モジュールの目詰まりを検知する検知部を配置し、 前記水需要実績記憶部は、前記検知部で検知したデータに記憶するとともに、前記運用計画作成部は、前記膜モジュールを使用する前の測定データ、または薬液によって再生処理した直後の測定データを初期値として、各測定データと初期値との差分を求め、各差分の経時変化に基づき、運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項１３】 請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記膜モジュールが破断したことを検知する破断検知部を配置し、 記運用計画作成部は、この破断検知部の検知結果に基づき、前運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項１４】 請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記水需要予測部に、今後所定時間後の水需要予測の累積誤差を求める機能を持たせ、 前記水需要予測部で得られた所定時間後の水需要予測の累積誤差に基づいて、水需要予測を修正する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項１５】 請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記運用計画作成部は、１日を複数に分割した所定の時間帯毎に、前記膜濾過設備の運用計画を求める、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 【請求項１６】 請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の膜濾過設備の制御装置において、 前記膜濾過設備と通信回線で接続され、ＡＳＰ（Application Service Provider）として動作して前記膜濾過設備を遠隔制御する、 ことを特徴とする膜濾過設備の制御装置。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング | 熊谷
特願2006-75032 | 膜ろ過制御装置 | 【課題】膜ユニットの膜供給水質負荷量に応じて、膜ろ過設備の運用計画を最適化して、物理洗浄回数、薬品洗浄回数、膜モジュールの交換回数を最少に抑える。 【解決手段】水需要予測部３１では、水需要実績記億部３０に記憶されている過去の水需要実績に基づいて当日の水需要を予測する。水質情報演算部２８では、水質検知装置１０で得られた膜供給水の水質情報（例えば膜供給水濁度“Ｃｋ，１”）と、流量計１２で検知された膜供給水量“Ｑｋ，１”とに基づいて膜供給水質負荷量の積算値“Ｓｋ，１”を演算する。これら水需要量、膜供給水質負荷量の積算値“Ｓｋ，１”に基づいて、膜ろ過システム運用計画部３２では膜ろ過設備５の運用計画を求め、この運用計画により膜ろ過システム制御部３３では膜ろ過設備５を制御する。 【特許請求の範囲】 【請求項１】 複数本の膜モジュールから構成される膜ユニット、または膜ユニットを複数台有する膜ろ過設備の運転を制御する膜ろ過制御装置において、 膜ろ過設備の水質検知装置で得られた水質情報、流量計で得られた膜供給水の流量に基づき、膜ユニットの膜供給水質負荷量を演算する水質情報演算部と、 過去の水需要実績を記憶する水需要実績記憶部と、 この水需要実績記憶部に記憶されている水需要実績に基づいて、将来の水需要を予測する水需要予測部と、 この水需要予測部により予測された水需要量に基づいて、前記膜ろ過設備の運用計画を求めるとともに、前記水質情報演算部で得られた膜供給水質負荷量に基づき、膜ユニットの物理洗浄開始時期、薬品洗浄開始時期、膜モジュール交換時期の少なくても１つ以上を加味して、前記運用計画を修正する膜ろ過システム運用計画部と、 前記膜ろ過システム運用計画部で作成された運用計画に基づいて、前記膜ろ過設備を制御するろ過膜システム制御部と、 を備えたことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項２】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた水質情報、流量計で得られた膜供給水の流量、膜ろ過水の流量に基づき、膜ユニットの膜供給水質負荷量と、膜ろ過水質負荷量との差分積算値を演算し、 前記膜ろ過システム運用計画部は、前記水需要予測部により予測された水需要量に基づいて、前記膜ろ過設備の運用計画を求めるとともに、前記水質情報演算部で得られた膜ユニットの膜供給水質負荷量と、膜ろ過水質負荷量との差分積算値に基づき、膜ユニットの物理洗浄開始時期、薬品洗浄開始時期、膜モジュール交換時期の少なくても１つ以上を加味して、前記運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項３】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記ろ過膜システム制御部は、前記膜ろ過システム運用計画部により求められた運用計画に基づき、指定された期間中に、膜ユニットの物理洗浄開始時期、薬品洗浄開始時期、膜モジュール交換時期の少なくても１つを所定の時間にシフトする、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項４】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質情報演算部は、膜供給水ポンプの運転時間に基づき、前記膜ユニットに対する膜供給水の流量、膜ろ過水の流量を検知する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項５】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた水質情報、流量計で得られた膜供給水の流量が異常値であるかどうかをチェックし、異常値であるとき、これを補正して、膜ユニットの膜供給水質負荷量、膜ろ過水質負荷量を演算する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項６】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質検知装置は、膜供給水、または膜ろ過水の少なくともいずれかの濁度を測定する濁度計を有し、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた濁度情報を用いて、膜ユニットの膜供給水質負荷量、または膜ろ過水質負荷量を演算する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項７】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質検知装置は、膜供給水、または膜ろ過水の少なくともいずれかの蛍光強度を測定する蛍光分析計を有し、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた蛍光強度情報を用いて、膜ユニットの膜供給水質負荷量、または膜ろ過水質負荷量を演算する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項８】 請求項７に記載の膜ろ過制御装置において、 前記蛍光分析計は、波長“３４０～３５０ｎｍ”の間にある特定波長の励起光と、波長“４２０～４３０ｎｍ”の間にある特定の蛍光を使用して、膜供給水、または膜ろ過水の蛍光強度を測定する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項９】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質検知装置は、膜供給水、または膜ろ過水の少なくともいずれかの吸光度を測定する吸光度計を有し、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた吸光度情報を用いて、膜ユニットの膜供給水質負荷量、または膜ろ過水質負荷量を演算する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１０】 請求項９に記載の膜ろ過制御装置において、 前記吸光度計は、波長“２５０～２７０ｎｍ”の間にある特定波長、または波長“３８０～４００ｎｍ”の間にある特定波長の光に対する吸光度を使用して吸光度を測定する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１１】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質検知装置は、膜供給水、または膜ろ過水の少なくともいずれかの全有機炭素濃度を測定する全有機炭素計を有し、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた全有機炭素濃度情報を用いて、膜ユニットの膜供給水質負荷量、または膜ろ過水質負荷量を演算する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１２】 請求項１に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質検知装置は、膜供給水、または膜ろ過水の少なくともいずれかの金属イオン成分濃度を測定する連続測定型イオンクロマトグラフィを有し、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた金属イオン成分情報を用いて、膜ユニットの膜供給水質負荷量、または膜ろ過水質負荷量を演算する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１３】 請求項１２に記載の膜ろ過制御装置において、 前記連続測定型イオンクロマトグラフィは、鉄イオン成分濃度、またはマンガンイオン成分濃度を測定する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１４】 請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた水質情報、流量計で得られた膜供給水の流量に基づき、膜ユニットに供給される膜供給水に関する膜供給水濁度負荷量積算値、膜供給水蛍光強度負荷量積算値、膜供給水吸光度負荷量積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値を演算し、 前記膜ろ過システム運用計画部は、前記水需要予測部により予測された水需要量に基づいて、前記膜ろ過設備の運用計画を求めるとともに、前記水質情報演算部で得られた膜供給水濁度負荷量積算値、膜供給水蛍光強度負荷量積算値、膜供給水吸光度負荷量積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値に基づき、膜ユニットの物理洗浄開始時期、薬品洗浄開始時期、膜モジュール交換時期の少なくても１つ以上を加味して、前記運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１５】 請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の膜ろ過制御装置において、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた水質情報、流量計で得られた膜供給水の流量、膜ろ過水の流量に基づき、膜供給水濁度負荷量と膜ろ過水濁度負荷量との差分積算値、膜供給水蛍光強度負荷量と膜ろ過水蛍光強度負荷量との差分積算値、膜供給水吸光度負荷量と膜ろ過水吸光度負荷量との差分積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量と膜ろ過水全有機炭素濃度負荷量との差分積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量と膜ろ過水金属イオン濃度負荷量との差分積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値を演算し、 前記膜ろ過システム運用計画部は、前記水需要予測部により予測された水需要量に基づいて、前記膜ろ過設備の運用計画を求めるとともに、前記水質情報演算部で得られた膜供給水濁度負荷量と膜ろ過水濁度負荷量との差分積算値、膜供給水蛍光強度負荷量と膜ろ過水蛍光強度負荷量との差分積算値、膜供給水吸光度負荷量と膜ろ過水吸光度負荷量との差分積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量と膜ろ過水全有機炭素濃度負荷量との差分積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量と膜ろ過水金属イオン濃度負荷量との差分積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値に基づき、膜ユニットの物理洗浄開始時期、薬品洗浄開始時期、膜モジュール交換時期の少なくても１つ以上を加味して、前記運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１６】 請求項１４に記載の膜ろ過制御装置において、 前記膜ユニットは、膜モジュールの透過圧を測定する膜間差圧計を有し、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた水質情報、流量計で得られた膜供給水の流量に基づき、膜ユニットに供給される膜供給水に関する膜供給水濁度負荷量積算値、膜供給水蛍光強度負荷量積算値、膜供給水吸光度負荷量積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値とを演算し、 前記膜ろ過システム運用計画部は、前記水需要予測部により予測された水需要量に基づいて、前記膜ろ過設備の運用計画を求めるとともに、前記水質情報演算部で得られた膜供給水濁度負荷量積算値、膜供給水蛍光強度負荷量積算値、膜供給水吸光度負荷量積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値と、膜モジュールの透過圧とに基づき、膜ユニットの物理洗浄開始時期、薬品洗浄開始時期、膜モジュール交換時期の少なくても１つ以上を加味して、前記運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 【請求項１７】 請求項１５に記載の膜ろ過制御装置において、 前記膜ユニットは、膜モジュールの透過圧を測定する膜間差圧計を有し、 前記水質情報演算部は、膜ろ過設備の水質検知装置で得られた水質情報、流量計で得られた膜供給水の流量、膜ろ過水の流量に基づき、膜供給水濁度負荷量と膜ろ過水濁度負荷量との差分積算値、膜供給水蛍光強度負荷量と膜ろ過水蛍光強度負荷量との差分積算値、膜供給水吸光度負荷量と膜ろ過水吸光度負荷量との差分積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量と膜ろ過水全有機炭素濃度負荷量との差分積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量と膜ろ過水金属イオン濃度負荷量との差分積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値を演算し、 前記膜ろ過システム運用計画部は、前記水需要予測部により予測された水需要量に基づいて、前記膜ろ過設備の運用計画を求めるとともに、前記水質情報演算部で得られた膜供給水濁度負荷量と膜ろ過水濁度負荷量との差分積算値、膜供給水蛍光強度負荷量と膜ろ過水蛍光強度負荷量との差分積算値、膜供給水吸光度負荷量と膜ろ過水吸光度負荷量との差分積算値、膜供給水全有機炭素濃度負荷量と膜ろ過水全有機炭素濃度負荷量との差分積算値、膜供給水金属イオン濃度負荷量と膜ろ過水金属イオン濃度負荷量との差分積算値の少なくともいずれか１つ、または組み合わせの総和値と、膜モジュールの透過圧とに基づき、膜ユニットの物理洗浄開始時期、薬品洗浄開始時期、膜モジュール交換時期の少なくても１つ以上を加味して、前記運用計画を修正する、 ことを特徴とする膜ろ過制御装置。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング | 熊谷
特願2008-80167 | 膜ろ過システムの運転方法 | 【課題】 本発明の課題は、地下水、河川水、湖沼水、下水２次処理水などの被処理水を膜ろ過して透過水を得る膜ろ過方法において、評価用膜モジュールから運転条件を予測し、安定に長期間運転できる膜ろ過システムを提供すること。【解決手段】精密ろ過膜および／または限外ろ過膜を備えた膜ろ過システムにおいて、膜ろ過システム本体と同じ被処理水を加速試験評価する評価用膜モジュールを備え、その評価用膜モジュールのろ過抵抗の上昇度から膜ろ過システム本体の運転条件を最適化する膜ろ過システムの運転方法。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング | 熊谷
特願2011-33440 | 水処理システム及びその凝集剤注入方法 | 【課題】凝集剤注入率を高精度に制御でき、ファウリングの発生を有効に防止することができる水処理システム及びその凝集剤注入方法を提供する。【解決手段】前処理装置3,11と、逆浸透膜モジュール6と、前処理装置に供給される海水に凝集剤を注入する凝集剤注入装置10と、前処理装置よりも下流側において海水中のTEP量と他の水質測定項目とを測定する水質分析装置32と、２つ以上の水質測定項目を組み合わせた水質分析測定結果を記録する記録装置23と、TEP量と凝集剤注入率との関係式と、他の水質測定項目と凝集剤注入率との関係式と、２つ以上の水質測定項目の相互間の関係式とをそれぞれ導出する関係式導出手段21-23と、過去の実績データから適切な凝集剤注入率の初期値を選択し、選択した初期値から凝集剤の注入を開始させ、さらに水質分析測定結果と複数の関係式とを用いて凝集剤注入率を求め、求めた凝集剤注入率になるように凝集剤注入装置を制御する凝集剤注入率制御手段20とを有する。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング&データ | 熊谷
特願2012-97767 | 被処理水の評価方法、及び膜処理装置、水処理プラント、その運転方法 | 【課題】水道原水等の被処理水に含まれる膜閉塞物質を正確かつ簡単に、そして迅速に測定して被処理水を評価する方法の提供。【解決手段】分離膜を用いて処理する被処理水の評価方法であって、前記被処理水が、原水に紫外線吸光度発現物質および膜閉塞物質の含有量を低下させる処理を施して得られるものであり、前記原水および前記被処理水について紫外線吸光度を測定し、その除去率を求めて前記被処理水の膜閉塞度を評価する、被処理水の評価方法。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング&データ | 熊谷
特願2013-2878 | 制御装置、制御システム及び制御方法 | 【課題】ＲＯ膜を系列毎に監視し、海水淡水化プラント内の異常を検知し、かつ、当該検知の結果に基づいて当該プラントの運転条件を制御すること。【解決手段】実施形態の制御装置は、第３算出手段、第１監視検知手段及び第１制御手段を備えている。前記第３算出手段は、各第２計測データ内の入口圧力の値及び淡水量と、各浸透圧の値とに基づいて、前記各逆浸透膜における抵抗値をそれぞれ算出する。前記第１監視検知手段は、前記算出された各抵抗値に基づいて、前記各逆浸透膜の特性の変化を監視し、かつ異常を検知する。前記第１制御手段は、前記第１監視検知手段により異常が検知されると、前記選択された運転モードに対応付けられた条件式又は演算式を前記記憶手段から読出した後に、当該読出した条件式又は演算式を用いた演算処理を実行し、当該演算処理の結果に基づいて前記海水淡水化プラントの動作を制御する。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング&データ | 熊谷
特願2013-513463 | 造水方法 | 被処理水を半透膜によって処理し、透過水と濃縮水に分離する造水方法において、前記半透膜の洗浄、および／または、前記被処理水への薬剤注入を行うに際し、固形物を捕捉可能なフィルターで前記濃縮水を定期的にろ過し、ろ過した際の、フィルターの性能指標、フィルター上の付着物量およびフィルターの色からなる群から選ばれる少なくとも１つの指標から導かれる運転基準指標が予め設定した所定の基準値に達した際、前記半透膜の洗浄を実施する、または前記半透膜の洗浄条件および／または薬剤注入条件を強化することを特徴とする造水方法。本発明の造水方法によれば、膜を用いて海水やかん水などの脱塩を行うことにより淡水を得る場合、下廃水処理水や工業排水等を浄化して再利用水を得る場合などにおいて、膜面におけるファウリングの進行状態を、膜の運転データに現れる前に、簡便に把握することが可能になる。 | 逆浸透膜&最適化&薬品&ファウリング&データ | 熊谷