## Slide 1: 1st Quarterly Report 案
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2022年12月22日
NAWI

## Slide 2: 構成
ワードベースでまとめる。
  Task 5.17.1 – Desktop Evaluations
    Subtask 5 – Data-Driven Model Optimization for Chloramine and Anti-Scalant Dosing
a. 予算執行状況（12月31日まで）
b. 成果サマリ。
  最大2つの段落で
  Kyleさんに送付していたドラフトを参考にする

## Slide 3: 成果サマリ 構成案
1. Analytical Policy
2. Data Pre-Analysis
3. Future Issue

## Slide 4: Subdivided Objective
The objective can be subdivided into the following three stages.
（3）Considering deterioration of RO membrane (the life extension)
（1）Considering permeate water quality and supply flow
（2）Considering clogging status of RO membrane (monitoring the clogging)
Reduce excessive chemical dosage to meet water demand
Cleaning when the clogging status reaches the criteria limit rather than periodically (reduces excessive chemical cleaning)
Continue operation until replacement criteria based on expecting life
(Prevent unnecessary replacement)
(How continue operation and extent to the life if deterioration is severe, etc.)
Optimization of membrane condition fixed
Monitoring membrane condition taking advantage of optimization
1. Analytical Policy

## Slide 5: Where to be focusing
Expand the control and considered value step by step.
  Fix to the actual value when optimization calculation if the value is not considered
RO
NaClO
UF
Acid
Potable Water
UV／AOP
UV Radiation with H2O2 or NaClO
Anti-Scalant
Water quality
(1) Considering permeate water quality and supply flow
(2) Considering clogging status of RO membrane (monitoring the clogging)
(3) Considering deterioration of RO membrane (the life extension)
Degree of Clogging
Membrane cleaning
Membrane life
Monitoring membrane status
1. Analytical Policy
Given Region
Given Region

## Slide 6: 全体進捗
LVMWDとOCWDからオンラインデータを受領し、追加で操業データやプラント情報を問い合わせている。
今はLVMWDのデータの傾向を調べている。
  なので、今回はこの内容を抜粋する
2. Data Pre-Analysis

## Slide 7: LVMWDのROシステムとデータ
2. Data Pre-Analysis
P
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Combined Permeate TOC
・Combined Permeate Conductivity
RO 1st Stage
RO 2nd Stage
RO 3rd Stage
Feed Pressure
Concentrate Pressure
Feed Pressure
P
・Feed Free Chlorine
・Feed Conductivity
・Feed pH, TOC, Temp
・Feed Pressure
・Feed Flow (Calc)
・Concentrate Pressure
・Concentrate Flow
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
UF
UV / AOP

## Slide 8: モジュール間差圧のトレンド
2. Data Pre-Analysis
1st Stage DP
2nd Stage DP
3rd Stage DP
洗浄のタイミングで大きく値が変わるが、一定期間の中で微小に変わる様子が見られる。

## Slide 9: TOC除去率のトレンド
2. Data Pre-Analysis
TOC除去率は、ほぼ95%でキープしている。

## Slide 10: 導電率のトレンド
2. Data Pre-Analysis
透過導電率が増加する様子から、膜の詰まりが予想される。
1st_conductivity(out)
3rd_conductivity(out)
1st_conductivity(in)
2nd_conductivity(out)

## Slide 11: 差圧と導電率の散布図（3か月の）
2. Data Pre-Analysis
負の相関がある。
(左図) 入口の圧力が増加すると出口の導電率が減少する (右図) 入口の圧力とTOCに関係性は見られない
2022年4月~7月（3か月データ）

## Slide 12: 導電率の変化幅
2. Data Pre-Analysis
1st stage inflow
2nd stage inflow
3rd stage inflow
combined permeate

## Slide 13: 導電率：変化幅⇒絶対値⇒1週間平均
2. Data Pre-Analysis
1st stage permeate
2nd stage permeate
3rd stage permeate
combined permeate

## Slide 14: 導電率：外れ値除外⇒変化幅⇒絶対値⇒1週間平均
2. Data Pre-Analysis
1st stage permeate （40以下に限定）
2nd stage permeate （45以下に限定）
3rd stage permeate （50以下に限定）
combined permeate（60以下に限定）

## Slide 15: Future Issue
追加のプレ解析を行う。
  流量を温度補正する。
  RO Feedの薬液添加量も確認する。
透過水質を予測するモデルを構築・検証する。
予測モデルを用いて、計算機上で最適化シミュレーションを実施する。
3. Future Issue

## Slide 17: NAWI PJT：スケジュール
¼ Report
項目 | 2022年度 3Q |  |  | 2022年度 4Q |  |  | 2023年度 1Q |  |  | 2023年度 2Q |  | 
 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
オンラインデータの受領
Task1. 机上評価
RO高度処理最適化
プラン選択
Task2. パイロット実装&評価
最終報告会
補足

## Slide 18: 細分化された目的
目的を細分化すると、下記の3段階に分けられる。
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
（1）流入・透過水質を考慮した運転（水質の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
再生水需要をギリギリ満たすように、過度な薬液添加を削減
閉塞度が基準を満たすときに膜を洗浄する、最低限の閉塞防止を実施
（過度な薬液洗浄／閉塞防止剤を削減）
運転を継続し、膜寿命が基準を満たすときに膜を交換（無駄な交換を削減）
（膜劣化が激しい場合はそれをカバーして、延命させるなど）
膜状態固定の最適化
膜状態監視を活かした
最適化
補足
熊谷の案で、暫定的

## Slide 19: 重点的に考慮すべき箇所
操作・考慮する箇所を段階的に広げていく。
  操作量を考慮しない場合、最適化計算時には実績値に固定する（given）
RO膜
NaClO
UF膜
水質調整剤
再生水
UV／AOP
UV照射／薬剤
閉塞防止剤
水質需要
（1）流入・透過水質を考慮した運転（水質の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
膜閉塞度
膜洗浄
膜寿命
膜状態監視
常にgivenとして扱う範囲
補足