## Slide 1: 定例
熊谷 渉
横河電機株式会社 マーケティング本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年7月31日
NAWI

## Slide 2: 概要
膜詰まりモデリングのために、差圧を入れて、クラスタ分析の続きを実施する。
現実的な時間で、RFを予測モデルとした最適化計算をするための課題を解決する。
長期の最適化で効果試算する。
個人目的
今週進捗
来週目標
Task1のための最適化モデルを構築し、効果試算を実施する。
Task2を見据えた最適化システム構成案を検討する。
前回のRO最適化シミュレーションのコードにいくつか機能を追加した。
上下限制約を狭めて、再度計算した。

## Slide 3: 前回からの改善点
下記の機能構成とし、上から順に実行する。
1. 最適化
Preprocessing
Generate Model
Generate Param
Validate Problem
Optimize
データを前処理・計算用タグを追加して、ファイル形式を統一する
学習期間のデータを用いて、指定したモデリング手法で予測モデルファイルを生成する
最適化期間のデータを用いて、最適化用パラメータファイルを生成する
最適化変数を全て実績値に固定した状態で、構築した問題に入力し、予測する
構築したプラントスケジューリング問題を、最適化手法で解く
新規
新規

## Slide 4: 透過水質
トレンドをほぼ捉えており、平均値もほぼ等しい。
Combined Permeate EC [uS/cm]
Combined Permeate TOC [mg/L]
1. 予測結果 > LVMWD
Blue: Actual / Orange: Prediction
Index | Actual | Predict
Data Ave. | 0.067 mg/L | 0.064 mg/L
LRV Ave. | 2.01 | 2.03
Index | Actual | Predict
Data Ave. | 20.76 uS/cm | 21.09 uS/cm
LRV Ave. | 1.83 | 1.82

## Slide 5: 透過水質
トレンドは大まかに捉えているが、ECの予測値が実績よりも若干低い。
Combined Permeate EC [uS/cm]
Combined Permeate TOC [ppm]
1. 予測結果 > OCWD
Index | Actual | Predict
Data Ave. | 0.055 ppm | 0.052 ppm
LRV Ave. | 2.22 | 2.24
Index | Actual | Predict
Data Ave. | 23.56 uS/cm | 20.90 uS/cm
LRV Ave. | 1.96 | 1.88
Blue: Actual / Orange: Prediction

## Slide 6: 探索結果（最良解の推移）
実行可能解を得て、コストを改善する解が得られている。
1. 最適化結果 > LVMWD
Blue: Objective Function Value f(x) /
Orange: Constraint Violation v(x)

## Slide 7: 操作計画：コスト変数と固定変数
Total Chlorine [ton/day]（コスト）
S1流入圧力 [psi]（固定）
S1流入量 [gpm]（固定）
S1流入EC [uS/cm]（固定）
流入TOC [mg/L]（固定）
1. 最適化結果 > LVMWD
探索途中だが、わずかにコスト削減する解が得られている。
Blue: Actual / Orange: Optimized
Index | Total Chlorine
Actual | 0.399
Optimized | 0.397

## Slide 8: 操作計画：透過水質
LRV基準は守られている。
1. 最適化結果 > LVMWD
Combined Permeate EC [uS/cm]
Combined Permeate TOC [mg/L]
Index | Actual | Optimized
Data Ave. | 0.067 mg/L | 0.064 mg/L
LRV Ave. | 2.01 | 2.03
Index | Actual | Optimized
Data Ave. | 20.76 uS/cm | 21.09 uS/cm
LRV Ave. | 1.82 | 1.83
Blue: Actual / Orange: Prediction

## Slide 9: コスト換算
このくらいの計算だと、ほぼ改善の余地が無いと見積もれる。
  ただ、若干改善が停滞気味なので、何らかの制約に課されて改善できない可能性もある
1. 最適化結果 > LVMWD
Variable | Actual | Optimized | Opt - Act | Cost
Total Chlorine [ton/day] | 0.399 | 0.397 | - 0.002 | /
EC | 20.76 | 21.09 | + 0.33 | /
TOC | 0.067 | 0.064 | + 0.003 | /
EC LRV | 1.82 | 1.83 | + 0.01 | /
TOC LRV | 2.01 | 2.03 | + 0.02 | /

## Slide 10: 探索結果（最良解の推移）
実行可能解を得て、コストを改善する解が得られている。
1. 最適化結果 > OCWD
10,000の半分で止めた
Blue: Objective Function Value f(x) /
Orange: Constraint Violation v(x)

## Slide 11: 操作計画：コスト変数と固定変数
Sulfuric Acid [ton/30min]（コスト）
S1流入圧力 [psi]（固定）
S1流入量 [gpm]（固定）
S1流入EC [uS/cm]（固定）
流入TOC [ppm]（固定）
Inhibitor [ton/30min] （コスト）
1. 最適化結果 > OCWD
探索途中だが、コスト削減する解が得られている。
Blue: Actual / Orange: Optimized
Index | Acid | Inhibitor
Actual | 0.19 | 0.028
Optimized | 0.18 | 0.021

## Slide 12: 操作計画：透過水質
LRV基準は守られている。
1. 最適化結果 > OCWD
Index | Actual | Optimized
Data Ave. | 0.055 ppm | 0.055 ppm
LRV Ave. | 2.22 | 2.22
Index | Actual | Optimized
Data Ave. | 23.56 uS/cm | 19.78 uS/cm
LRV Ave. | 1.96 | 1.88
Blue: Actual / Orange: Prediction
Combined Permeate EC [uS/cm]
Combined Permeate TOC [ppm]

## Slide 13: コスト換算
約1,000$/day(0.3M$/year, 5.2M\/year)の削減効果と見積もれる。
1. 最適化結果 > OCWD
Variable | Actual | Optimized | Opt - Act | Cost [$/day]
Acid [ton/30min] | 0.19 | 0.18 | - 0.01 | - 119.04
Inhibitor [ton/30min] | 0.028 | 0.021 | - 0.007 | - 880.32
EC | 23.6 | 19.8 | - 3.78 | /
TOC | 0.055 | 0.055 | + 0.00004 | /
EC LRV | 1.88 | 1.96 | + 0.08 | /
TOC LRV | 2.22 | 2.22 | - 0.00023 | /
Total Cost | / | / | / | - 999.36

## Slide 14: まとめ
予測モデルをRFで代替したが、解の評価に時間がかかりすぎて、同様の最適化計算が現実的ではなかった。
  MLRを使った最適化計算時間は約20min、RFの場合は約6,200min（103hour）で、MLRの300倍の時間を要すると見積もられる。
クラスタ分析
  クラスタの切り替わりが、CIP、導電率の変化と関係がある箇所があったため、膜つまりとの関連性も期待される。
  一方、全てのクラスタが膜閉塞状態を説明しているわけではないと考えられる。
    CIP前後で、同じクラスタに戻るのではなく、違うクラスタになってしまう（同じ状態に戻るわけではない）
    CIP以外のタイミングでも、クラスタが切り替わる
  なので、来週はモジュール間差圧を直接入力してクラスタリングする。
2. データ分析

## Slide 16: [LVMWD] RO System Configuration and Measurement Points
P
・Feed Free Chlorine
・Feed Conductivity
・Feed pH, TOC, Temp
・Feed Pressure
・Feed Flow (Calc)
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Permeate Flow
・Permeate Conductivity
・Combined Permeate TOC
・Combined Permeate Conductivity
・Concentrate Pressure
・Concentrate Flow
・Inlet Free Chlorine
・Inlet Total Chlorine
・Inlet pH
・Inlet UVT
・Inlet Flow
UV
・Outlet Free Chlorine
・Outlet Total Chlorine
・Inlet UVT
・UV Dose
・UV Intensity
・UV Lamp Power (Constant 50%)
RO 1st Stage
RO 2nd Stage
RO 3rd Stage
Feed Pressure
Concentrate Pressure
Feed Pressure
P
This pump decides the feed flow to RO.
a
b
c
d
e
<Differential Pressure>
Stage 1 = －
Stage 2 = －
Stage 3 = －
a
b
b
c
d
e

## Slide 17: [OCWD] RO Feed and Permeate System Configuration
…
RO Unit System
P
Cartridge Filters
P
MF Break Tank
RO Transfer Pump Station
RO Feed Pump
Sulfuric Acid
Anti-Scalant Addition
TOC, Ammonia, pH, Turbidity, Conductivity,
Total Chlorine, Free Chlorine
XACT920 (Si, P, S, K, Ca, Fe, Sr, TDS)
ROP
Concentrate
Conductivity, TOC
XACT920 (Si, P, S, K, Ca, Fe, Sr, TDS)
RO Feed

## Slide 18: [OCWD] RO Unit B01 System Configuration
18
P
RO Feed
RO Feed Pump
P
Booster Pump
FW Press
FW B1 DP
CONC B1 Press
FW B2 Press
FW B2 DP
FW B3 DP
FW B23 DP
FW B3 Press
CONC Press
Membrane Press
Perm Press
Perm Flow,
Perm Cond
Conc Cond, Conc Flow
Blank 2 Perm Flow,
Blank 2 Perm Cond
Blank 3 Perm Flow,
Blank 3 Perm Cond
Blank 1 Perm Flow,
Blank 1 Perm Cond
Blank 2-3 Perm Flow
1st
2nd
3rd
Flow
Pressure
Conductivity
Differential Pressure
ROP
Concentrate

## Slide 19: 条件
1. 最適化シミュレーション
最適化期間（30分間隔データ、1週間：337steps）
  LVMWD：2022/03/14 0:00 – 2022/03/20 0:00
  OCWD：2022/05/20 0:00 – 2022/05/27 0:00
    水質予測モデルの学習期間直後の1週間
アルゴリズム
  SHADE + Feasibility Rule
  反復回数/世代数：500
  個体数：100