## Slide 1: 山梨グリーン水素の導入：岡山事業所
熊谷 渉、山本 竜平、中澤 宏樹
山梨県企業局 新エネルギーシステム推進課
2024年8月5日
ヤンマーエネルギーシステム様向け

## Slide 2: 山梨グリーン水素の導入：岡山事業所
全体概要
P2Gシステム
工程案

## Slide 3: 全体計画
1. 全体概要
Step１
Step２
輸送、P2G設置
配送台数、P2G規模
場所・コストの制約
水素需給仕様を定める
工程・所掌・設計仕様を定める
Step３
正式発注後、設計・製作・工事
水素調達手段・供給量・制約
水素の使い方・消費量
燃焼／燃料電池用途
電力を含めた水素需給バランス

## Slide 4: ヤンマー様の水素ポテンシャル
1. 全体概要
STEP1の岡山事業所へグリーン水素を導入し、
将来的には西日本エリア各発電所への拡大も視野に入れている
現時点のSTEP1目標
（下方修正）
脱炭素率 | 水素需要目標
20% | 15.9 ton/年
50% | 68.7 ton/年

## Slide 5: 岡山事業所での導入案
トレーラ*
0.5MW P2G**
1.5MW P2G**
* 2台置き場、配送4台/月
** P2Gの生産量換算は稼働率25%を前提
1. 全体概要
トレーラ配送で脱炭素率10%達成、1.5MW P2G併用で50%達成
年間水素供給量 [ton/年]
11.7 ton
脱炭素率 50%
68.7 ton
脱炭素率 20%
15.9 ton
16.0 ton
48.0 ton
トレーラ+
1.5MW P2G
59.7 ton

## Slide 6: 各案の試算
トレーラ
カードル
0.5MW P2G
品目 | 金額[M\] | 備考
工事費用* | 33 | 5台置
諸経費 | 4 | 
小計 | 37 | 
初期
年間維持
トータル
品目 | 金額[M\] | 備考
改造費用 | 26 | 2台置
諸経費 | 3 | 
小計 | 29 | 
品目 | 金額[M\] | 備考
工事費用 | (調査中) | 
設備購入 | 500 | 
小計 | 500 | 
水素代 | 51.9 | 月4往復
小計 | 51.9 | 
合計 | 88.9 | 
水素代 | 27 | 月6往復
小計 | 27 | 
合計 | 56.0 | 
水素代 | 53.4 | 補助金有
電気代 | 22.1 | 741MWh**
水道代 | 0.51 | 173m3
保守費 | (調査中) | 
小計 | 76.0 | 
合計 | 576.0 | 
* 動力制御盤一次側電気設備や仮設設備の工事費等を除外
** 岡山事業所の購入電力量は390MWh（2023年度）
【税抜】
1. 全体概要
詳細見積は所掌範囲を定めた後に実施予定
2台変更となったため、再試算予定

## Slide 7: レイアウト案
トレーラ受入設備
縦14m×横9m
14m
16m
2台置きに必要な貯水量30m3
トレーラの隔離距離は、現カードル受入設備を撤去する前提
1. 全体概要
確認事項：周囲の発電装置など火気および危険物施設（消防法）はあるか？
9m
11m
15m
0.5MW P2G
縦15m×横11m
1.5MW P2G
縦15m×横20m
燃料電池発電
1.5MWはこのスペースに配置できないのでは？

## Slide 8: ワンパックP2Gシステム構成
電力系統
ストレージタンク
再エネ
基本パッケージ
FC／エンジンコジェネ
／ガスコジェネ
H2
補機パッケージ
冷却塔
純水製造装置
純水
冷却水
分離水
給水
水電解
高圧受変電設備
整流器
水素分離タンク
H2
純水
分離水
冷却水
除湿器
低圧ストレージタンク or 水素吸蔵合金タンク
ヒートポンプ
2. P2Gシステム

## Slide 9: 事業費補助金の公募
2. P2Gシステム
令和6年度「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」
* https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/
事業実施期間
2024年5月20日～6月10日
～2027年3月31日
エネ庁が公募している事業費補助金
公募期間
P2G装置導入等に関する経費に対する補助金については引き続きウォッチしていく
（全体費用の1／2、 1／3の補助金）
令和6年度「資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金」
2024年5月31日～6月20日
～2025年3月31日
令和6年度「非化石エネルギー等導入促進対策費補助金（水素等供給基盤整備事業）」
2024年4月10日～5月10日
～2025年2月28日
7月末に追加公募されたが、調査費を対象としている
令和6年度「資源国脱炭素化・エネルギー転換技術等支援事業費補助金」
2024年2月22日～3月13日
～2025年3月31日
経産省の公募：https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo.html

## Slide 10: 電力・水素消費の想定
蓄電池
水素製造
燃料電池発電
2. P2Gシステム
構内太陽光発電
岡山事業所
構内電力需要
系統グリーン電力／オフサイトPPA
水素配送
平日昼晴
土日昼晴
平日朝夜
１
２
３
平日昼
平日朝夜
４
H2
使用優先度
水素貯蔵
H2
蓄電池余剰
YES様に依頼中
電力の使い方から、水素の使い方を決める

## Slide 11: 運転プロファイルイメージ
2. P2Gシステム
YES様に依頼中
平日・晴
休日・晴
休日・曇
平日・曇
消費電力
電力需要
消費電力
電力需要
消費電力
電力需要
消費電力
電力需要
どのシチュエーションで、どのように燃料電池発電を使うかを決めていきたい

## Slide 12: グリーン電力プラン
1. 構内太陽光発電（オンサイト）
2. 小売電気事業者から購入
電力単価
デメリット
基本無
卸市場価格に連動
（安い時間帯のみ）
⇒現在のプランだと難しい？
・水素製造が不安定＆少ない
高騰可能性
プラン
3. フィジカルPPA（オフサイト）
固定
・契約期間が15～20年
・部分供給の値上げ要求可能性
・同エリアの発電所に限定？
電力供給・稼働
・余剰電力
・晴れ&昼
・市場調達
・いつでも可
・同時同量
・晴れ&昼
2. P2Gシステム
構内需要ですでに消費

## Slide 13: 東電様からのご意見
2. P2Gシステム
YES様からのご要望：
  卸電力市場の影響をなるべく受けずに、自給電力で賄うにはどうすれば良いか？
東電様からのご意見（7月25日ヒアリング）：
  東電として西日本地方への電力プランを提供するのは難しいが、ワンパックのお手伝いは可能
  オフサイトPPAは自給電力といえるが、同時同量や長期契約などの縛りも強いため、ワンパックには適さない可能性がある

## Slide 14: 所掌範囲：トレーラ受入設備工事
3. 工程案
所掌区分 |  |  | 実施者 | 備考
大分類 | 中分類 | 小分類 | 濃度 [ppm] | 濃度 [%]
許可申請・届出、完成検査 | 建築関係* | 書類作成・助成業務 | YES | 建築確認申請
 | ガス関係、消防関係* | 書類作成・助成業務 | 巴商会 | 高圧ガス製造許可申請、 消防申請
機器据付 | 機器据付 | 機器据付・搬入 | 巴商会 | 
土木建築設備 |  | 基礎、接地線、照明、仮設設備 | 未定 | 
 |  | 水素配管 | 巴商会 | 
電気設備 | 動力制御盤一次側 | 一次側電源、通信設備 | 未定 | 
 | 動力制御盤二次側 | 二次側電源、計装 | 巴商会 | 
散水設備 | 散水設備 | 貯水槽、ポンプ、散水配管 | 未定 | 
受入設備 | 受入設備 | 水素・窒素減圧架台 | 巴商会 | 
 |  | トレーラ庫 | 未定 | 高圧ガス貯蔵施設基準
* 手続手数料支払はYES様のご負担
未定所掌業務については、今後要協議（P2Gも同様）

## Slide 15: 工程案：トレーラ受入設備工事
年度 | 2024年度 |  |  |  |  |  | 2025年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年度 |  |  |  |  | 
4半期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |  |  | 1Q | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q |  |  | 1Q |  |  | 2Q | 3Q | 4Q
計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
建築工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ガス設備工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
★日程案
予算案検討
置場設計・積算
最短発注（2025年4月）
試運転調整
特定高圧ガス消費届,完成検査
3. 工程案
運用開始（2026年4月）
高圧ガス貯蔵申請・消防関係届出：
県庁高圧ガス担当部署協議・申請書作成
杭納期
建築工事
その他付帯設備工事
機器手配
機器据付・配管工事
現在
最新版

## Slide 16: 工程案：0.5MW P2G工事
年度 | 2024年度 |  |  |  | 2025年度 |  |  |  | 2026年度 |  |  | 
4半期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
計画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
年度 | 2027年度 |  |  |  | 2028年度 |  |  | 
4半期 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
工事 |  |  |  |  |  |  |  | 
試験 |  |  |  |  |  |  |  | 
★日程案
予算案検討
見積
★消防協議
設計条件・仕様検討
最短発注
先行手配（膜、水電解装置等）
機器設計・製作
基礎工事
建屋工事
機器据付
統合動作試験
トライ
機器発注
運用開始（2028年9月）
3. 工程案

## Slide 17: まとめ
トレーラ受入からP2G設置へ段階的な工程とする。
  2024年12月にYES様にて2030年計画予算が定まるため、年内にYHCおよび巴商会様からそれを支持する情報を提供することが重要。
年度 | FY2024 |  | FY2025 |  |  |  | FY2026 |  |  |  | FY2027 |  |  |  | FY2028 |  |  | 
4半期 | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
トレーラー受入設備工事
P2G設置工事
最短発注
YES2030年計画予算

## Slide 19: 輸送費用
YES岡山試験センター
山梨県米倉山
* 距離はGoogle Mapのルートで算出（直線距離でない）
557km*
1-1. トレーラ
1-2. カードル
輸送費
積載量
輸送車両
27.1万 [円/往復]
19.5万 [円/往復]**
輸送形態
2,700 [Nm3]
300～600 [Nm3]
トレーラ
8tonユニック車（クレーン）
** カードル2基までなら1台で輸送可能なので、輸送費は変わらない
補足. トレーラ

## Slide 20: 輸送水素購入費 概算
* 水素単価300 [円/Nm3]と仮定
1-1. トレーラ
1-2. カードル
輸送費
品目
（1往復）
水素購入費
金額[円]
備考
271,000
195,000
810,000
180,000
2基輸送
小計
1,081,000
375,000
消費税
108,100
37,500
合計
1,189,100
412,500
金額[円]
備考
輸送費
品目
水素購入費
小計
消費税
合計
6往復で
247.5万円
4往復で
475.64万円
（1往復）
440.4 [円/Nm3]
687.5 [円/Nm3]
単価
単価
合計費/積載量
合計費/積載量
補足. トレーラ

## Slide 21: トレーラー受入設備図面
13,800
4,100
13,800
4,400
平面図
立面図
側面図
（2台）
補足. トレーラ
9,000
4,400
9,000

## Slide 22: 必要面積
旋回スペース
約16ｍ
12.5m
12.3m
全体：W12.5m×D28.3m
3台の場合
補足. トレーラ

## Slide 23: 市場調達 電気料金算出式
電気料金
基本料金
再エネ発電
促進賦課金
＝
＋
電力量料金
＋
基本単価
賦課金単価
＝
＋
＋
使用電力量
×
30分単位で変動
平均市場価格
基準市場価格
＝
×
ー
11.22円/kWh
1.114円/kWh
時間帯区分ごとの
スポット市場平均価格
変動単価
1,600円/kW
3.49円/kWh
＋
市場価格
調整単価
変動単価
＝
市場価格
調整単価
平均市場価格が基準より高いならば割増、
低いならば割引
13.39円/kWh
13.44円/kWh
, 夜時間帯（22時～8時）
, その他時間帯
基準市場単価
変化するが、僅差
https://www.tepco.co.jp/ep/corporate/plan_h/minaoshi_2024plan.html
契約電力
×
500kW
東電EP 特別高圧向け
市場価格連動プラン
補足. P2Gシステム

## Slide 24: 市場調達 電気料金試算（0.5MW P2G）
項目 | 金額
基本料金 [\/年] | \9,600,000
変動料金 [\/年] | \9,959,040
再エネ賦課金 [\/年] | \2,586,090
市場価格調整額 [\/年] | \－58796
電気料金 [\/年] | ¥22,086,334
項目 | 条件
稼働条件 | 平日（祝日除く） ＆10時～16時
稼働時間 [hour/年] | 1,482時間
消費電力 [Wh/年] | 741MWh＝741,000kWh
契約電力 | 500kW
卸電力スポット市場 東京エリアプライス推移（月別・時間帯別）
割増
割引
2023年6月1日
2024年5月31日
試算対象データ
1日の稼働パターン（2024年4月15日）
夜
晩
朝
昼
補足. P2Gシステム

## Slide 25: フィジカルPPA
補足. P2Gシステム
100%供給
100%
固定価格
不足分調達
FIP適用
固定価格
（プレミアム考慮）
プレミアム
固定価格＋託送料＋
手数料＋再エネ賦課金
再エネ賦課金
再エネ賦課金
固定価格＋託送料＋
手数料＋再エネ賦課金
プレミアム単価の参照価格が市場連動する
部分供給契約
自給電力だが、市場価格がその電力代の一部に影響する構造

## Slide 26: フィジカルPPAの費用
補足. P2Gシステム
1kWhあたり | フィジカルPPA（高圧） |  | 東電EP 市場連動プラン （特別高圧）
内訳 | 2023年10月運開 | 2023年1月運開 | 2023年度
発電コスト | \15.0 | \14.4 | ー
小売コスト （同時同量確保） | \5.2 | \4.4 | \26.32
託送料 | \7.2 | \5.9 | ー
送電ロス | \0.5 | \0.4 | ー
再エネ賦課金 | \3.49 | \3.49 | \3.49
小計（税抜） | \31.4 | \28.6 | \29.8
合計 （需要家コスト） | \34.5 | \31.5 | \32.8
年間電力代を消費電力で割った
EPIコンサルティングレポート参考
https://www.epi.inc/insights/work/jpea/

## Slide 27: 製造水素ストレージタンク
水素吸蔵合金タンク
低圧水素ストレージタンク
MHタンク
0.5MW⇒3基（300Nm3 ）
1.5MW⇒5基（500Nm3 ）
補機類（熱媒、HP、制御盤）必要
0.5 / 1.5MW⇒2基（2,200Nm3）
W0.5 [m]×D0.75 [m]
267 [Nm3/m2]
100 [Nm3/基]
他のメタンガスなどが混入しやすい
⇒要求純度は問題ない
Φ3.5 [m]
1,100 [Nm3/基]
=150 [m3/基]（0.75MPa）
混入しにくい
40M [円/基]
90 [Nm3/m2]
一般的に高価
80M [円]（2基）
寸法
貯蔵効率
（単位面積当たりの貯蔵量）
費用
備考
放出水素
貯蔵量
補足. P2Gシステム

## Slide 28: ストレージタンクの考え方
補足. P2Gシステム
敷地の広さ
水素
製造量
多
（大型P2G）
少
（ワンパック）
狭
広
中
不可
水素吸蔵合金
低圧タンク
今回適している

## Slide 29: ワンパックP2Gシステム配置例
基本
補機
除湿
HP
0.5MW/MH3基の場合
（配置の前例）
12.2m
2.5m
6.1m
2.5m
ホルダ
熱媒
H2
水素ホルダ：
60Nm3、Φ1.73m×H 5m
W12m×D14.7m
（消費側設備を除外）
3m
MHタンク：
100Nm3、W 0.5m×D 0.75m
3m
消費側設備
補足. P2Gシステム ＞ 0.5MW

## Slide 30: ワンパックP2Gシステム配置例
基本
補機
除湿
W11m×D14.7m
（配置イメージ）
12.2m
2.5m
6.1m
2.5m
ホルダ
H2
水素低圧タンク：
1,100Nm3、Φ3.5m
8m
4m
消費側設備
0.5MW/低圧2基の場合
補足. P2Gシステム ＞ 0.5MW

## Slide 31: ワンパックP2Gシステム配置例
W20m×D14.7m
（配置イメージ）
1.5MW/低圧2基の場合
基本
基本
補機
除湿
12.2m
2.5m
6.1m
2.5m
ホルダ
消費側設備
基本
2.5m
2.5m
H2
水素低圧タンク：
1,100Nm3、Φ3.5m
8m
4m
補足. P2Gシステム ＞ 1.5MW