## Slide 1: 解析進め方
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年4月3日
米国再生水NAWI

## Slide 2: 熊谷の目的・今回のサマリ
熊谷の目的
今回のサマリ
  LVMWDの水質（透過水の導電率）について、時系列モデルをベースに予測モデルを検討した。
  モデル戦略を少し変えて、複雑なモデリングを適用し、予測のポテンシャルを確認することを優先した。
  下記を示唆する結果を得た。
    定常的かつ細かな挙動、状態が切り替わる：他の変数との関係を踏まえないと難しそう
    非定常かつ大域的な挙動（悪化傾向）：追える可能性がある
中長期：NAWI RO膜運転に繋げるための最適化モデル／方法を検討し、改善効果を見積もる。
短期：RO操業データを分析し、ROモデルを検討する。

## Slide 3: 解析方針：細分化された目的
目的を細分化すると、下記の3段階に分けられる。
（3）RO膜劣化も考慮した運転（膜延命）
（1）流入・透過水質を考慮した運転（水質の確保）
（2）RO膜閉塞状態も考慮した運転（膜閉塞状態の監視）
再生水需要をギリギリ満たすように、過度な薬液添加を削減
閉塞度が基準を満たすときに膜を洗浄する、最低限の閉塞防止を実施
（過度な薬液洗浄／閉塞防止剤を削減）
運転を継続し、膜寿命が基準を満たすときに膜を交換（無駄な交換を削減）
（膜劣化が激しい場合はそれをカバーして、延命させるなど）
膜状態固定の最適化
膜状態監視を活かした
最適化
1. RO解析方針

## Slide 4: 温度補正式(1)
Appendix
Viscosity depending Temperature: [Pa・s]
（アンドレードの粘度式）
東レ（LVMWD）
Dupont Film Tec（OCWD B01）
Fluidity: [1/(Pa・s)]
流動度
水の粘度
（second report以前は、 を使用）

## Slide 5: 温度補正式(2)
Appendix
Temperature Correction Factor:
（）
東レ
Hydranautics資料
Dupont Film Tec資料
（second report以前は、OCWDはこちらを使用）

## Slide 6: 導電率予測の戦略
下記の傾向があると判断し、傾向毎にモデル化の戦略を分けた。
3. モデリング戦略
設備
操作量
品質
外乱

## Slide 7: 時系列データのSTL分解（Seasonal Decomposition Of Time Series By Loess）
実績値は、非定常なトレンド成分が支配的である。
3. モデリング戦略
1段目 透過 導電率
2段目 透過 導電率
3段目 透過 導電率
Seasonal Period: 2000
Multiplicative model
時系列データのSTL分解：
観測（原系列）
傾向変動
季節変動
誤差変動

## Slide 8: (2) 悪化前半予測：導電率
目的変数の時系列モデルだけで、悪化し始める傾向を予測するのは厳しい。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.57% | 10.1%
RMSE | 1.24 | 4.49
RMSE
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.32% | 16.7%
RMSE | 1.34 | 4.08
 | Estimate | Predict
MAPE | 2.62% | 18.0%
RMSE | 0.92 | 5.62

## Slide 9: (3) 悪化後半予測：導電率
悪化傾向を学習し始めれば、大まかな予測は可能。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 1.12% | 4.27% | 20.1% | 12.0%
RMSE | 0.34 | 2.10 | 5.94 | 4.42
RMSE
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.89% | 3.61% | 19.3% | 11.3%
RMSE | 0.35 | 1.90 | 7.13 | 5.17
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 2.84% | 9.65% | 7.27% | 8.49%
RMSE | 1.29 | 4.50 | 3.52 | 4.05
唐突に上がる？
唐突に上がる？

## Slide 10: (2) 悪化前半予測：導電率削減率
目的変数の時系列モデルだけで、悪化し始める傾向を予測するのは厳しい。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率削減率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.13%
RMSE | 0.09% | 0.15%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.27%
RMSE | 0.10% | 0.29%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.36%
RMSE | 0.07% | 0.39%
Actual

## Slide 11: (3) 悪化後半予測：導電率削減率
悪化傾向を学習し始めれば、大まかな予測は可能。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率削減率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.02% | 0.08% | 0.46% | 0.27%
RMSE | 0.02% | 0.16% | 0.48% | 0.35%
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.02% | 0.09% | 0.56% | 0.32%
RMSE | 0.02% | 0.14% | 0.57% | 0.41%
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 0.07% | 0.24% | 0.26% | 0.25%
RMSE | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.31%
唐突に下がる？
唐突に下がる？
Actual

## Slide 12: RO Feed Free Chlorine / ORP
2022年7月以降、遊離塩素やORPも急変している。
4. 予測結果 ＞ 考察
RO Stage 1 Permeate Conductivity
RO Feed ORP
RO Feed Free Chlorine
酸化性強
還元性強
30min加工データ

## Slide 13: RO Feed Pressure / Permeate Flow Rate
流入圧力・透過流量は大きく変動していない。
4. 予測結果 ＞ 考察
RO Stage 1 Permeate Conductivity
30min加工データ
RO Feed Pressure
RO Permeate Flow Rate
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3

## Slide 14: まとめ
時系列モデルでRO膜透過水の導電率予測を検討した。
STL分解結果から、非定常なトレンド成分が支配的だと推測される。
Prophetを用いた予測を試し、下記の結果を得た。
  同じ状態が続く期間では、 そこそこの予測が可能（MAPE10%～15%）
  状態が切り替わる期間では、予測は悪化（MAPE約15%～20%）
目的変数の時系列モデルは、透過導電率の悪化傾向を追える可能性があると考えられる。
5. まとめ

## Slide 15: 今後の課題
予測モデルの検討を進める。
  １．LVMWD：透過水 導電率の予測を改善する。
    同じ状態が続く期間で、基礎的な方法によるデータ分析やARMAモデルなどで改善する
      平常時はもう少し改善できるはず、実際には検証期間は数週間で良いかも
    外因変数を用いたARXなどで改善する
      週単位の変動や状態が切り替わる期間は、外因変数に頼るのが良いかも
  ２．LVMWD：透過水 TOCの予測を試す。
    ただし、ほぼ一定なので、モデリングする意味があるのか？
  ３．OCWD：同じ方法で良いから、導電率の予測を試す。
    とにかく予測結果を早く見たいなら
最適化モデル／方法の検討を優先する。
5. まとめ

## Slide 17: RO Feed / Combined Permeate Conductivity
補足資料
Upper: Combined Permeate
Lower: Feed
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict

## Slide 18: Focused Region
Expand the control and considered value step by step.
  Fix to the actual value when optimization calculation if the value is not considered
RO
NaClO
UF
Acid
Potable Water
UV / AOP
UV Radiation with H2O2 or NaClO
Anti-Scalant
Water Quality
(1) Considering permeate water quality and feed flow
Degree of Clogging
Membrane Cleaning
Membrane Life
Monitoring membrane status
1. RO解析方針
Given Region
Given Region
Non-Monitoring membrane status
Subject to be optimization target if interchangeable with RO.
(2) Considering clogging status of RO membrane (monitoring the clogging)
(3) Considering deterioration of RO membrane (the life extension)
Notes: Based on the steps, RO analytical policy is to expand the control and considered value step by step. First step is to control and consider yellow values. Green values are added in second step and red values are added in third step as well. But gray regions are considered as given area in RO optimization, so they are fixed to actual value when calculation.

## Slide 19: Objective (1): Operation considering permeate water quality and feed flow
Optimization: Reduce chemical costs within the balance of water quality and flow rate in Pre & Post-RO.
Modeling: Predict Post-RO water quality and flow rate based on Pre-RO data.
Post-RO
Water Quality
Pre-RO
Water Quality and Flow Rate
Time
Time
1. RO解析方針
RO
NaClO
UF
UV / AOP
UV Radiation with
H2O2 or NaClO
Acid
Potable Water
Anti-Scalant
Water Quality
Degree of Clogging
Membrane Cleaning
Membrane life
Flow rate should be constant.
Given Region
Given Region
Predict water quality
Decide operation values
Prediction Model
Optimization Model
Notes: We are trying the first step now. This is an overview in first step. Optimization is to reduce chemical costs ~ Post-RO. And modeling is to predict ~. Please have a look at the lower figure. Left is water quality and flow rate in pre-RO. We plan to predict water quality in post-RO from left data. After that, we plan to decide the best operation values from right data by optimization. So, we need to build the quality prediction model and optimization model. This is the end of RO analytical policy. I’ll switch to Imoto-san.

## Slide 20: LVMWD: Overall view of RO system
3 Stages configuration.
  Data Period: from June 2020 to October 2022 (three years).
  Data Interval: 1 minute or daily.
RO
UF
Potable Water
UV／AOP
measuring point
P
pump
2. LVMWDデータ
Notes: Now, Let’s start with Data Description. First is overall view of the RO membrane system of Las Virgenes.
The RO system of Las Virgenes consists of three stages, 1st, 2nd, 3rd stage from the upstream.
RO membranes are Toray’s TM720-370.
〇×marks are the measuring point. They collect the data like pressure, conductivity, TOC and so on.
〇P indicates the place of pump.
About three years data from 2020 are available. We converted minute data to daily trend.
Through the daily trend, we wanted to see the long-term trend of each variable.

## Slide 21: 透過水質データ
導電率（各ステージ）とTOC（Combined）がある。
2. LVMWDデータ
（30min）
（30min）
ほぼ0.1以下に抑えてる
全有機体炭素
有機物は、塩素と反応して、味や臭いを悪化させる
イオン濃度と
導電率
https://www.yokogawa.co.jp/library/resources/faqs/an-sc-isc-02-relationship/
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
後半が悪化している
1段目 透過 導電率
Combined 透過 TOC
拡大

## Slide 22: 透過水導電率データ
生データ（1min）は外れ値を多く含む、2021年7月以降に限定する。
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率（30min）
1段目 透過 導電率（1min）
前半はほぼ外れ値
前半除去
2段目 透過 導電率（1min）
3段目 透過 導電率（1min）
Combined 透過 導電率（1min）
2020/06
2022/10
単位のmu：接頭辞μ(10-6)

## Slide 23: データの加工結果
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率
30min、2021-07~2022-09
データ数を極端に減らさずに、挙動が見えやすくなった。
生
加工
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
RO流入 導電率
2段目 透過 導電率
3段目 透過 導電率
窓幅：96step（2日間）
下限：250、上限：2000
下限：7、上限：40
下限：5、上限：45
下限：10、上限：50

## Slide 24: データの加工結果（daily/30min）
2. LVMWDデータ
1段目 透過 導電率
1day
30min
RO流入 導電率
2段目 透過 導電率
3段目 透過 導電率
2021-07~2022-09
1dayは外れ値に影響を受け、挙動が異なる期間がある。
単位のmu：接頭辞μ(10-6)
1day窓幅：5step（5日間）
30min窓幅： 96step（2日間）

## Slide 25: 時系列モデルによる導電率予測の方針
「時系列モデルが導電率の数か月の上昇傾向を追えるのか？」の可能性を調べたい。
  今回は、敢えて複雑なモデルを用いた。
3. モデリング戦略
最初のアイディア
簡単なモデル
今回のアイディア
複雑なモデル
・・・
自己相関係数や簡単なモデル（ARやMAなど）から分析・検証していき、徐々に複雑にしていく
複雑化の過程に労力がかかり、
そもそも時系列モデルが効果的なのか判断するのに時間がかかる
時系列モデルの最大ポテンシャルを判断することを優先して、敢えて複雑なモデルを試す
可能性がありそうなら、そこからどの部分が本質的なのかを徐々に試していき、実運用でも可能なモデルに狭めていく

## Slide 26: 時系列モデル
今回は、Prophetを用いた。
3. モデリング戦略
Prophet（2016, Facebook）
ARMAモデル
MA （直近の誤差をモデル化）
AR（直近のデータをモデル化）
定常性（周期性など）のモデル化を想定
非定常性（長期的な変動）のモデル化も想定
ARIMAモデル
階差をモデル化
誤差
：時系列の非周期性
：季節性などの周期性（年／週／日）
：祝日休日の影響
一般的な時系列モデルは、次数に強く影響する
比較的わかりやすいパラメータで定常性を制御可能
年／週／日の定常性をモデル化するか、フラグで設定できる
当然これもハイパーパラメータを持ち、optunaなどでチューニングを併用する例が見られるが、今回は使わずにモデル化した。
（年特性はOFF、週／日特性はONにした）
定常性を強く仮定しないように制御でき、非定常性を想定するのが望ましい

## Slide 27: 評価パターン
下記の3つのパターンを評価する。
  時系列モデルでは、パターン(1)、(3)に期待
4. 予測結果
平常期間
悪化前半
悪化後半
平常前半
平常後半
悪化期間
# | パターン(1) | パターン(2) | パターン(3)
学習期間 | 平常前半 | 平常後半 | 悪化前半
予測期間 | 平常後半 | 悪化前半 | 悪化後半
状況 | 平常が続く | 悪化し始める | 悪化が続く
直近の傾向から判断できなさそう
直近の傾向から予測できるかも
直近の傾向から予測できるかも

## Slide 28: (1) 平常後半予測：導電率
目的変数の時系列モデルなら、平常時を大きく逸脱せずに予測できる。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.10% | 11.0%
RMSE | 0.81 | 3.87
RMSE
 | Estimate | Predict
MAPE | 3.48% | 14.9%
RMSE | 1.07 | 3.84
 | Estimate | Predict
MAPE | 4.59% | 13.1%
RMSE | 1.49 | 4.97
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3

## Slide 29: (1) 平常後半予測：導電率削減率
目的変数の時系列モデルなら、平常時を大きく逸脱せずに予測できる。
4. 予測結果 ＞ 推定／予測結果：導電率削減率
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.05% | 0.17%
RMSE | 0.07% | 0.28%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.06% | 0.23%
RMSE | 0.09% | 0.28%
 | Estimate | Predict
MAPE | 0.09% | 0.26%
RMSE | 0.13% | 0.36%
RO Stage 1
RO Stage 2
RO Stage 3
Actual

## Slide 30: 週特性の影響
週特性が無いと、非定常性でほぼ定まり、直線的なトレンドになる。
4. 予測結果 ＞ (3) 悪化後半予測
Blue: Actual Data (Preprocessed), Orange: Estimation (Training Period), Green: Predict
RO Stage 3（週／日ON）
RMSE
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 2.84% | 9.65% | 7.27% | 8.49%
RMSE | 1.29 | 4.50 | 3.52 | 4.05
RO Stage 3（日ON）
 | Estimate | Predict |  | 
 | ALL | First | Latter | ALL
MAPE | 2.93% | 8.79% | 9.24% | 9.01%
RMSE | 1.39 | 4.31 | 4.36 | 4.33
非定常性のモデル化という点では良いが、実績値は大きく変動する